WRJ22 | Jeugdlokalen De Roodkapkes

RENOVATIE VAN JEUGDLOKALEN

LASTENBOEK

Elektriciteit

dossiernummer	WRJ22

opdrachtgever	gemeentebestuur WAASMUNSTER

project	Renovatie van jeugdlokalen

datum	07/03/22

versie	1

INHOUDSTAFEL

00.	ALgemene beBEPALINGEN	4

00.10.	projectgegevens	4

00.20.	ontwerpteam	4

00.21.	ontwerpteam - architecturaal ontwerp	4

00.23.	ontwerpteam - studie technieken	4

00.24.	veiligheidscoördinator	4

01.	AANNEMINGSMODALITEITEN	5

01.00.	aannemingsmodaliteiten - algemeen	5

01.01.	aannemingsmodaliteiten – bestek |PM|	5

01.02.	aannemingsmodaliteiten – voorafgaand plaatsbezoek |PM|	5

01.03.	aannemingsmodaliteiten – burgerlijke aansprakelijkheid |PM|	5

01.04.	aannemingsmodaliteiten – volledigheid van inschrijving |PM|	6

01.05.	aannemingsmodaliteiten – onderaanneming |PM|	6

01.06.	aannemingsmodaliteiten – verrekeningen |PM|	6

01.08.	aannemingsmodaliteiten – materialenlijst |PM|	6

01.20.	werfcoördinatie – algemeen	7

01.21.	werfcoördinatie – planning van de werken |PM|	7

01.22.	werfcoördinatie – werfleiding en controle |PM|	7

01.23.	werfcoördinatie – werfvergaderingen |PM|	7

01.25.	werfcoördinatie – as-builtdossier |PM|	7

01.30.	werfcondities – algemeen	8

01.31.	werfcondities – orde en netheid |PM|	8

01.32.	werfcondities – geluids- en stofhinder |PM|	8

01.33.	werfcondities – nazorg |PM|	8

01.40.	veiligheidsvoorschriften – algemeen |SOG|	8

03.	AFBRAAKWERKEN	10

03.00.	afbraakwerken – algemeen	10

03.60.	afbraak technieken fluïda - algemeen	11

03.61.	afbraak technieken fluïda – leidingen	11

03.70.	afbraak technieken elektro - algemeen	11

03.71.	afbraak technieken elektro - leidingnet |PM|	11

04.	GEBOUWPRESTATIES	12

04.00.	gebouwprestaties - algemeen	12

04.10.	energieprestatie en binnenklimaat (EPB) – algemeen |PM|	12

04.20.	luchtdichtheid - algemeen |PM|	12

04.30.	akoestiek - algemeen |PM|	12

04.40.	brandveiligheid - algemeen |PM|	12

70. ELEKTRISCHE INSTALLATIE	14

70.00.	elektriciteit binnennet - algemeen	14

70.10.	aansluitingen - algemeen	14

70.11.	aansluitingen – ondergrondse aansluiting |FH|m	14

70.12.	aansluitingen – aansluitbocht |PM|	15

70.14.	aansluitingen - tellerkasten |FH|st	15

70.15.	aansluitingen – verbindingskabels |FH|m	16

70.20.	verdeelkasten - algemeen	16

70.21.	verdeelkasten - hoofdverdeelborden |FH|st	16

70.30.	stroombeveiliging - algemeen	17

70.31.	stroombeveiliging - hoofdschakelaars |PM|	17

70.32.	stroombeveiliging - differentieelschakelaars |PM|	18

70.33.	stroombeveiliging - automatische schakelaars |PM|	18

70.40.	aarding - algemeen	18

70.41.	aarding – hergebruik bestaande	18

70.43.	aarding - aardingsonderbrekers |PM|	19

70.44.	aarding - hoofdbeschermingsgeleiders |PM|	19

70.45.	aarding - hoofdequipotentiaalverbindingen |PM|	19

70.46.	aarding - bijkomende equipotentiaalverbindingen |PM|	19

70.50.	leidingen - algemeen	20

70.51.	leidingen – ondergrondse kabels |FH|m	22

70.53.	leidingen – inbouw kabelbuizen |PM|	22

70.54.	leidingen – opbouw kabelbuizen |PM|	23

70.56.	leidingen - kabelgoten en -ladders |PM|	23

70.57.	leidingen - wachtbuizen |PM|	23

70.60.	trek- en verbindingsdozen - algemeen	23

70.61.	trek- en verbindingsdozen - inbouw metselwerk |PM|	23

70.62.	trek- en verbindingsdozen - inbouw holle wanden |PM|	24

70.65.	trek- en verbindingsdozen – opbouw beton of metselwerk |PM|	24

71.	ELEKTRICITEIT SCHAKELAARS & CONTACTDOZEN	26

71.00.	elektriciteit schakelaars & contactdozen - algemeen	26

71.10.	stopcontacten - algemeen	26

71.11.	stopcontacten - 10/16A |FH|st	27

71.12.	stopcontacten - 20/32A |EP-|st	27

71.13.	stopcontacten - 40/63A |FH|st	28

71.20.	aansluitdozen - algemeen	28

71.21.	aansluitdozen - voeding elektrisch fornuis en andere |FH|st	28

71.23.	aansluitdozen - voeding HVAC en andere |FH|st	28

71.30.	schakelaars - algemeen	29

71.36.	schakelaars- teleruptoren |FH|st	29

71.38.	schakelaars – all on/off |FH|st	30

71.39.	schakelaars – voor voeding stopcontacten |FH|st	30

71.40.	speciale toebehoren - algemeen	30

71.41.01	speciale toebehoren – afwezigheidsdetectoren PIR |FH|st	30

71.41.02	speciale toebehoren - bewegingsdetectoren |FH|st	31

71.43.	speciale toebehoren – schemerschakelaar ASTROKLOK IN HET BORD |FH|st	31

72.	ELEKTRICITEIT LICHTARMATUREN	33

72.00.	elektriciteit lichtarmaturen - algemeen	33

72.10.	binnenarmaturen	34

72.11.	Type A – LED – opbouwarmatuur rechthoekig plafondmontage |FH|st	34

72.30.	buitenarmaturen – algemeen	35

72.31.	buitenarmaturen LED	35

72.31.01.	Type B – buitenarmaturen LED – wand opbouw |FH|st	35

72.31.03.	Type E1 – buitenarmaturen LED – flexibele strip |FH|m	35

72.50.	veiligheidsverlichting - algemeen	36

72.51.	veiligheidsverlichting – autonoom niet-permanent |FH|st	36

72.55.	veiligheidsverlichting - signalisatie & pictogrammen |PM|	37

74.	ELEKTRICITEIT TELECOM & DOMOTICA	38

74.00.	elektriciteit telecom & domotica - algemeen	38

74.30.	netwerkbekabeling – algemeen	38

74.31.	netwerkbekabeling – buitenbekabeling |SOG|	38

74.32.	netwerkbekabeling – basis aansluitpunt |FH|st	39

74.33.	netwerkbekabeling – wifi repeaters |FH|st	39

74.34.	netwerkbekabeling - binnenbekabeling |PM|	39

77.	BRANDDETECTIE & ALARMSYSTEMEN	40

77.00.	branddetectie & alarmsystemen - algemeen	40

77.10.	centrale eenheid – algemeen RECUPERATIE BESTAANDE |SOG|	40

77.20.	energievoorziening - algemeen |PM|	40

77.30.	bekabeling - algemeen |PM|	41

77.40.	brandmelding - algemeen	41

77.41.	brandmelding – branddetectoren RECUPERATIE BESTAANDE |FH|st	41

77.42.	brandmelding – handmelders RECUPERATIE BESTAANDE |FH|st	42

77.50.	alarmsirenes - algemeen	42

77.51.	alarmsirenes – signal fast sweep RECUPERATIE BESTAANDE |FH|st	42

77.60.	evacuatietoebehoren - algemeen	42

77.62.	evacuatietoebehoren - pictogrammen	42

78.	ELEKTRICITEITSPRODUCTIE	44

78.00.	elektriciteitsproductie – algemeen	44

78.10.	photovoltaïsche panelen – algemeen	44

78.11.	Photovoltaïsche panelen – aangesloten op het net |FH|Wp	44

# 00.	ALgemene bePALINGEN

## 00.10.	projectgegevens

Bouwplaats

Het uit te voeren project betreft de renovatie van de jeugdlokalen te

hoek Kouterstraat - RIvierstraat

9250 Waasmunster

Bouwheer

Gemeente Waasmunster

Abdij van Roosenberglaan 8

9250 Waasmunster

Contactpersoon: Mevr Nicole Drieghe – Telefoon: 052/89 20 20

## 00.20.	ontwerpteam

### 00.21.	ontwerpteam - architecturaal ontwerp

Het architecturaal ontwerp is opgemaakt door

ROBUUST architectuur & onderzoek bvba

Frans Van Ryhovelaan 2a

9000 Gent

contactpersoon: ir. architect Els Staessens

info@robuust-ao.be

### 00.23.	ontwerpteam - studie technieken

De studie van de technieken is uitgevoerd door

ROBUUST architectuur & onderzoek bvba

Frans Van Ryhovelaan 2a

9000 Gent

contactpersoon: ir. architect Els Staessens

info@robuust-ao.be

### 00.24.	veiligheidscoördinator

De studie van de technieken is uitgevoerd door

Struktuur bvba

Dorpsstraat 90

9800 Deinze

info@struktuur.be

# 01.	AANNEMINGSMODALITEITEN

## 01.00.	aannemingsmodaliteiten - algemeen

###### Omschrijving

De voorschriften van dit hoofdstuk vormen een toelichting en/of aanvulling bij de wetgeving overheidsopdrachten. Aan alle hieraan verbonden verplichtingen en aansprakelijkheden wordt door onderhavige richtlijnen op geen enkele manier afbreuk gedaan.

###### Meting

De aard van alle artikels van dit hoofdstuk 01. Aannemingsmodaliteiten is Pro Memorie (PM), inbegrepen in het geheel van de aanneming.

### 01.01.	aannemingsmodaliteiten – bestek	|PM|

###### Omschrijving

algemeen

Bepalingen die door de architect zijn toegevoegd of gewijzigd t.o.v. het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw zijn in een duidelijk herkenbare letter- en alineastijl opgemaakt.

Indien in artikels verwezen wordt naar andere artikels die door vergetelheid niet opgenomen zijn in dit bestek, is de overeenkomstige recentste beschrijving van deze artikels uit het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw van de VMSW van toepassing.

Indien tijdens de uitvoering van de werken nieuwe posten zouden moeten uitgevoerd worden, die niet opgenomen zijn in onderhavig bestek, is de overeenkomstige recentste beschrijving van deze posten uit het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw van de VMSW van toepassing.

meetchar

Naast elke artikeltitel staat een ‘meetchar’ die aangeeft welke meeteenheid en aard van overeenkomst van toepassing is voor dat artikel.

Indien een tegenstrijdigheid tussen de meetchar en de paragraaf ‘Meting’ zou voorkomen in dit bestek heeft de tekst onder de paragraaf ‘Meting’ voorrang op de ‘meetchar’.

normen

De aannemer is behalve aan alle in het bestek vermelde normen onverminderd onderworpen aan de bepalingen van de geldende normen NBN, technische voorschriften van de STS’en, TV’s (WTCB) en PTV’s (Probeton) zoals die drie maanden voor de aanbestedingsdatum werden gehomologeerd of geregistreerd.

Verantwoordelijkheid

Dit bestek vraagt in verschillende artikels om documenten ter goedkeuring voor te leggen aan de ontwerper en/of het Bestuur. De goedkeuring door ontwerper en/of Bestuur ontslaat de aannemer en leden van het ontwerpteam echter niet van hun volledige verantwoordelijkheid.

### 01.02.	aannemingsmodaliteiten – voorafgaand plaatsbezoek	|PM|

###### Omschrijving

Door het feit dat hij zijn offerte indient, erkent de inschrijver dat hij ter plaatse is geweest en zich op de hoogte heeft gesteld van de bestaande toestand van de bouwplaats, de ligging, de omgeving en de toegangswegen. Hierdoor wordt de inschrijver geacht zich volledig rekenschap te hebben gegeven van de omvang van de aanneming en de moeilijkheidsgraad van de uit te voeren werken, m.b.t.

de algemene coördinatie van de werken

de inrichting van de bouwplaats

de gemeentelijke voorschriften en nutsleidingen

de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen op de werf

de mogelijkheden tot de aanvoer en het stockeren van bouwmaterialen

het plaatsen van stellingen

de opstelling van aangepast materieel (graafmachines, kranen, …)

de eventuele voorafgaande sloopwerken

de gebeurlijke aanbouw tegen en de bijhorende afwerkingen van scheidingsmuren of bestaande constructies, ….

### 01.03.	aannemingsmodaliteiten – burgerlijke aansprakelijkheid	|PM|

###### Omschrijving

De aannemer is verantwoordelijk voor iedere schade die hij tijdens of door zijn werken zou toebrengen aan gebouwen, inboedel, beplanting, wegenis, nutsleidingen, e.d. of aan derden zowel aan hun persoon als aan hun goederen. Het betreft de extra – contractuele aansprakelijkheid volgens artikel 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek.

### 01.04.	aannemingsmodaliteiten – volledigheid van inschrijving	|PM|

###### Omschrijving

De opsomming van de prestaties in dit bestek moet als niet beperkend worden beschouwd. Door zijn inschrijving verplicht de aannemer zich ertoe in het kader van zijn forfaitaire prijs alle prestaties te leveren die behoren tot en/of in verband staan met de volledige en onberispelijke voltooiing van de werken, zoals die in het aannemingsdossier voorzien zijn.

Bijkomende leveringen en prestaties die niet expliciet beschreven zijn in het bestek, detailplannen of uitvoeringsschema’s, maar onontbeerlijk zijn voor een volledige en vakkundige uitvoering van de werken of technische installaties maken integraal deel uit van de overeenkomst en worden verondersteld te zijn opgenomen in de prijsbieding.

Eventuele leemtes of opmerkingen moeten gemeld worden bij de inschrijving. Zo niet worden deze verondersteld te zijn inbegrepen in de offerte.

De aannemer kan zich niet beroepen op onderschatting of misvatting van de beschreven werken om afwijkingen van het aannemingscontract te bedingen.

### 01.05.	aannemingsmodaliteiten – onderaanneming	|PM|

###### Omschrijving

Niettegenstaande de aanbestedende overheid geen contractuele band heeft met de onderaannemers eist zij van de hoofdaannemer dat hij enkel werkt met onderaannemers die een erkenning hebben voor het deel van de opdracht dat zij zullen uitvoeren. Het bestek kan steeds bijkomende eisen opleggen inzake onderaannemers (zoals habilitatie, erkenningen, e.d.).

### 01.06.	aannemingsmodaliteiten – verrekeningen	|PM|

###### Omschrijving

Verrekeningen tengevolge van Vermoedelijke Hoeveelheden - VA1 
Alle hoeveelheden vermeld op de samenvattende opmeting zijn forfaitair, behalve de hoeveelheden die volgens de documenten tegen prijslijst worden uitgevoerd en die worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding “VH” of “ Vermoedelijke Hoeveelheid”.
Enkel die werken en artikels die uitdrukkelijk als vermoedelijke hoeveelheid zijn opgenomen in het bestek komen in aanmerking. Overschrijdingen van vermoedelijke hoeveelheden moeten voorafgaandelijk aangevraagd worden aan de opdrachtgever. Zij zullen na uitvoering verrekend worden op basis van de opgegeven eenheidsprijzen. De aannemer legt alle nuttige bewijzen voor om de juiste hoeveelheden te bepalen. De opmeting zal gebeuren op initiatief van de aannemer, op het ogenblik dat ze best controleerbaar zijn, in het bijzijn van de architect en/of een afgevaardigde van het Bestuur.

Verrekeningen tengevolge van wijzigingen tijdens de uitvoering van de werken - VA2
Iedere wijziging, toevoeging of weglating van werken moet in principe worden vermeden. Indien toch noodzakelijk zijn zij het voorwerp van een verrekening-aanhangsel VA2. Ze worden opgesteld vóór de uitvoering van de werken en onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door het bestuur.

### 01.08.	aannemingsmodaliteiten – materialenlijst	|PM|

###### Omschrijving

De aannemer legt op vraag van de architect of het Bestuur bij aanvang van de werken en/of minstens 15 dagen voor iedere levering of verwerking een lijst ter goedkeuring voor van alle te gebruiken materialen en systemen, samen met bijhorende representatieve stalen, kleurkaarten, technische fiches en eventueel voorgeschreven keuringsattesten. Wanneer dit gevraagd wordt, zal de aannemer de materialen, voor de aanvang van de werken, laten beproeven.

###### Materialen

De materialen worden zoveel mogelijk in recycleerbare verpakkingen geleverd. Het verpakkingsmateriaal wordt systematisch gesorteerd op de werf. Vlarema is van toepassing.

De aannemer toont aan de hand van de veiligheidsfiche (Safety Data Sheet) of de technische fiche aan dat er bij de productie van de gebruikte materialen geen stoffen voorkomen die als schadelijk beschouwd worden door de Europese richtlijn 67/548/EEC.

Afwerkingsmaterialen en -producten die in contact staan met de binnenomgeving van het gebouw mogen geen stoffen bevatten die kankerverwekkend (R40, R45, R49), mutageen (R46, R68), schadelijk of giftig voor de voortplanting (R60, R61, R62, R63) of toxisch (R23, R24, R25, R26, R27, R28) zijn. Hierbij wordt verwezen naar de Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008.

## 01.20.	werfcoördinatie – algemeen

### 01.21.	werfcoördinatie – planning van de werken	|PM|

###### Omschrijving

Voor de aanvang van de werken moet een globale planning opgemaakt worden in samenspraak met de opdrachtgever, de architect, de betrokken studiebureau’s en nutsmaatschappijen. Deze planning houdt rekening met de vastgelegde uitvoeringstermijnen door de verschillende onderaannemers. Eventuele opmerkingen zullen door de aannemer in een herziene versie worden verwerkt. Op regelmatige tijdstippen zal de planning worden geëvalueerd, i.f.v. de vordering van de werken, de vastgelegde uitvoeringstermijn en gebeurlijke termijnsverlengingen.

### 01.22.	werfcoördinatie – werfleiding en controle	|PM|

###### Omschrijving

WERFLEIDING

De aannemer neemt persoonlijk de leiding van en het toezicht op de werken op zich of wijst hiervoor een gemachtigde aan, die als werfverantwoordelijke instaat voor de goede uitvoering van de opdracht. De gemachtigde moet door het Bestuur worden erkend. Het Bestuur heeft steeds het recht om de gemachtigde te doen vervangen. Op de werf moet steeds een verantwoordelijke aanwezig zijn die de Nederlandse taal machtig is.

WERFCONTROLE

0p de werf is steeds een kopie van het volledige aannemingsdossier aanwezig. De plannen worden op een afgesproken plaats opgehangen; hierop worden alle verbeteringen en aanpassingen aangeduid. Deze wijzigingen worden, na goedkeuring door de architect en/of opdrachtgever, in het dagboek der werken en/of de werfverslagen genoteerd.

Het dagboek der werken en een kopie van alle werfverslagen moeten zich steeds op de bouwplaats bevinden in het werfkantoor.

De aannemer stelt het nodige materieel, leveringen en personeel ter beschikking van het Bestuur en de controleorganen om al de door hen nuttig geachte controles uit te voeren.

### 01.23.	werfcoördinatie – werfvergaderingen	|PM|

###### Omschrijving

Minstens 2 werfveraderingen vinden plaats. 1 bij opmeting (voor opmaak orderbevestiging) & 1 na afloop van de werken voor inspectie oplevering. Er wordt in samenspraak tussen de opdrachtgever, de architect en de aannemer een bepaalde dag en uur afgesproken waarop de werfvergaderingen worden gehouden.

###### Uitvoering

Indien geen specifieke problemen in de werfvergadering worden besproken, mag de aannemer vertegenwoordigd zijn door een gemachtigde. Indien voorafgaandelijk gesignaleerd wordt dat op de werfvergadering een specifiek probleem zal worden besproken, moet de aannemer daarbij vertegenwoordigd zijn door een terzake bevoegd afgevaardigde.

Eventueel bijkomende vergaderingen op uitnodiging van de architect zijn verplichtend voor de aannemer. In overleg tussen het Bestuur en de architect worden dag en uur bepaald.

Van elke werfvergadering wordt door de architect een werfverslag opgemaakt waarin alle besproken punten worden opgenomen en dat aan alle betrokken personen wordt overhandigd of toegestuurd. Deze verslagen zullen de waarde hebben van een aangetekende briefwisseling. Alle punten waarop geen bezwaar gemaakt is, worden als bekrachtigd beschouwd.

### 01.25.	werfcoördinatie – as-builtdossier	|PM|

###### Omschrijving

De aannemer levert de nodige asbuilt-plannen aan het Bestuur en de veiligheidscoördinator-verwezenlijking voor de samenstelling van het postinterventiedossier.

###### Uitvoering

Het betreft een minimum aan (digitale) foto’s van de uitgevoerde werken.

De complete orderbevestiging met thermische berekening van de ramen.

De technische fiches van alle toegepaste producten: profielen, glas, dorpelprofielen, raamroosters, raamkrukken, deurkrukken, sloten…

## 01.30.	werfcondities – algemeen

### 01.31.	werfcondities – orde en netheid	|PM|

###### Omschrijving

De hoofdaannemer richt een nette en ordentelijke werf in en is gedurende de hele uitvoering van de werken verantwoordelijk voor het onderhoud en regelmatig opruimen ervan.

###### Uitvoering

TUSSENTIJDS OPRUIMEN & REINIGEN VAN DE BOUWPLAATS

Tot aan de voorlopige oplevering staat de aannemer in voor:

het wekelijks opruimen van de bouwplaats en reinigen van werflokalen, of telkens het opdrachtgevend Bestuur, architect of veiligheidscoördinator hierom verzoeken

het regelmatig opruimen en verwijderen van de werf van alle puin, afval, overschotten van gebruikte materialen of afval van de door hem en/of zijn onderaannemers uitgevoerde werken.

het treffen van alle maatregelen om de toegangswegen tot de werf (wegenis, riolen) proper te houden; alle door het gemeentebestuur opgelegde waarborgen betreffende het openbaar domein zijn daarbij ten laste van de aannemer.

ALGEMENE SCHOONMAAK VOOR DE VOORLOPIGE OPLEVERING

Bij het beëindigen van de werken en voor er tot de voorlopige oplevering kan worden overgegaan, moet de aannemer zorgen voor een grondige opkuis van de volledige werf, zowel buiten als binnen de gebouwen, door hem gebouwd, uitgerust of gebruikt tijdens de werken, ongeacht of de vervuiling door hemzelf of zijn onderaannemers werd veroorzaakt. Deze algemene opkuis omvat o.a. het weghalen van klevers, het wassen van alle schrijnwerk en beglazing, bevloeringen, vensterbanken, sanitaire toestellen,  …. De reinigingswerken gebeuren met aangepaste producten en waar vereist door gekwalificeerd personeel.

###### Keuring

De architect en het Bestuur behouden zich het recht voor om na schriftelijke aanmaning, en indien de aannemer hieraan geen gevolg heeft gegeven binnen de 8 dagen na ontvangst, de werf te laten opruimen door derden en de achtergelaten materialen te laten afvoeren. De kosten hiervoor worden onverminderd van de maandelijkse vorderingsstaat of eindafrekening van de aannemer afgehouden.

### 01.32.	werfcondities – geluids- en stofhinder	|PM|

###### Omschrijving

geluidshinder

De aannemer moet zijn machines en het aangewende materieel voorzien van alle geluiddempende middelen die de techniek hem ter beschikking stelt. In het bijzonder bij werkzaamheden in stedelijke omgevingen moet de geluidshinder tot een minimum beperkt worden, conform eventuele gemeentelijke voorschriften. Alle gebeurlijke klachten en/of boetes zijn ten laste van de aannemer.

stofhinder

Bij werken die gepaard gaan met opwaaiend stof, treft de aannemer de nodige maatregelen om de hinder voor de omgeving te beperken. De voorziene maatregelen kunnen bestaan uit het besproeien met water en/of het spannen van afschermende zeilen. Alle gebeurlijke klachten, schadeclaims en/of boetes zijn ten laste van de aannemer.

### 01.33.	werfcondities – nazorg	|PM|

###### Omschrijving

De aannemer verbindt zich ertoe om de afgewerkte gebouwen en/of lokalen te beschermen en in goede staat te houden tot aan de voorlopige oplevering. Waar vereist zullen bouwdrogers, vorstbeschermers, e.d. worden voorzien.

## 01.40.	veiligheidsvoorschriften – algemeen	|SOG|

###### Omschrijving

De aannemer neemt op zijn verantwoordelijkheid alle nodige organisatorische en technische maatregelen om gedurende het ganse verloop van de werken de veiligheid te verzekeren van zijn personeel en van alle op de werf toe te laten personen.

###### Meting

aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG).

###### Materialen en uitvoering

Alle werken worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van:

de Codex over het welzijn op het werk

de  welzijnswet van 04/08/1996

het KB van 25/01/2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en haar wijzigingen

de nog geldende voorschriften van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB)

de diverse publicaties van het Nationaal Actiecomité voor de Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB).

De aannemer zal zich schikken naar de aanbevelingen van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking en de richtlijnen van het veiligheids- & gezondheidsplan, zoals gevoegd bij het aanbestedingsdossier. Alle eventueel hieraan verbonden kosten zijn inbegrepen in de aanneming.

Personen die de veiligheidsvoorschriften overtreden, kunnen van de bouwplaats worden gestuurd.

###### Toepassing

Deze post omvat alle kosten

# 03.	AFBRAAKWERKEN

## 03.00.	afbraakwerken – algemeen

plaatsbezoek

De aannemer is verplicht om vóór het indienen van zijn offerte een plaatsbezoek te brengen aan de af te breken constructies om zich te vergewissen van de plaatselijke omstandigheden.

Hij maakt hiervoor een afspraak bij de bouwheer zodat deze de aannemer toegang kan verlenen.

planning

De aannemer legt minstens twee weken voor de aanvang van de afbraakwerken een werkplanning ter goedkeuring voor aan het Bestuur. De aannemer houdt rekening met eventuele aanpassingen die door het Bestuur gevraagd worden.

De aannemer treft de nodige maatregelen bij slechte weersomstandigheden.

voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften

Het uitvoeren van de afbraak- en stutwerken gebeurt onder volledige verantwoordelijkheid van de aannemer. Hij neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om schade aan omliggende gebouwen, de openbare weg en nutsleidingen te voorkomen. De aannemer herstelt op zijn kosten alle schade die door de afbraakwerken wordt veroorzaakt. Ook eventuele kosten voor bijkomende werken, leveringen en testmetingen die door de netbeheerder uitgevoerd moeten worden om de schade te herstellen, zijn ten laste van de aannemer.

De nodige beveiliging voor personen en de afscherming voor onbevoegde personen wordt voorzien.

De aannemer neemt de nodige maatregelen om de verspreiding van stof te beperken.

Bij gebruik van stellingen worden zeilen geplaatst. De werknemers die in deze afgeschermde zone werken, moeten geschikte werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Het puin van de afbraakwerken mag niet naar beneden gegooid worden, er moet gebruik gemaakt worden van stortkokers.

De puincontainers moeten afgedekt worden om zo weinig mogelijk stof te doen opwaaien.

Er worden bij de afbraak geschikte arbeidsmiddelen gebruikt zodat zo weinig mogelijk stof geproduceerd wordt. Er wordt een geschikte stofafzuiging voorzien op de machines.

De richtlijnen van de ‘Instructiefiches gebaseerd op de Nepsi-fiches’ opgemaakt door het NAVB worden opgevolgd.

Wanneer de aannemer onverwacht materialen ontdekt waarvan hij vermoedt dat ze asbesthoudend zijn (en die niet opgenomen zijn in de asbestinventaris), verwittigt hij onmiddellijk de architect. Een staal van het materiaal wordt naar een erkend labo voor asbestonderzoek gestuurd. Indien het staal asbesthoudend blijkt te zijn, maakt de aannemer een verrekeningsvoorstel op voor de bijkomend te verwijderen asbesttoepassingen. De aannemer vangt de verwijderingwerkzaamheden pas aan na goedkeuring van de architect en bouwheer. De verwijdering gebeurt volgens artikel 03.01.

De aannemer zorgt ervoor dat overtollig oppervlaktewater afgevoerd wordt. Bij nalatigheid hiervan kan hij kan onder geen beding overmacht inroepen.

Massieven worden met geschikte middelen gesloopt. Voor het gebruik van explosieven moeten de nodige toelatingen bekomen worden en moet de bestaande reglementering nageleefd worden.

Bij gedeeltelijke afbraakwerken binnen in gebouwen is het strikt verboden om compacte laders of compacte graafmachines te gebruiken, tenzij het Bestuur hiervoor schriftelijk toestemming geeft. De aannemer blijft echter volledig aansprakelijk bij gebeurlijke ongevallen of het berokkenen van schade.

afvoer van puin

Alle in of rond de af te breken constructies achtergelaten inboedel, afval, sluikstorten, e.d.… wordt voorafgaandelijk aan de afbraakwerken verzameld en reglementair gestort.

Alle afbraakmaterialen worden na de afbraak eigendom van de aannemer en worden volgens vordering van de werken weggevoerd naar officieel erkende stortplaatsen of verwerkingscentra. De aannemer moet op verzoek van het Bestuur de bewijzen hiervan kunnen voorleggen.

Het is verboden de openbare weg te belemmeren met de afbraakmaterialen.

Onder geen beding worden afbraakmaterialen, puin, vuilnis of afval op de werf achtergelaten, ingegraven of verbrand.

Archeologie

Indien voorwerpen met een wetenschappelijke of een kunsthistorische waarde ontdekt worden  tijdens de sloopwerken, het graafwerk of de verdere uitvoering van de werken, meldt de aannemer dit onmiddellijk aan het Bestuur.  Deze voorwerpen worden automatisch eigendom van de bouwheer.

De bouwheer heeft het recht om de aannemer bijzondere voorschriften op te leggen tot (voorlopige) vrijwaring, inventarisering, conservering of opruiming van de voorwerpen.

## 03.60.	afbraak technieken fluïda - algemeen

### 03.61.	afbraak technieken fluïda – leidingen

#### 03.61.20.	afbraak technieken fluïda – leidingen/toevoer en afvoerleidingen	|PM|

###### Omschrijving

Afbraak van watertoevoer- en afvoerleidingen met inbegrip van alle bijhorende koppel-, verbindings- en bevestigingsstukken

###### Meting

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Wordt uitgevoerd door bouwteam zelf of nevenaannemer.

## 03.70.	afbraak technieken elektro - algemeen

### 03.71.	afbraak technieken elektro - leidingnet	|PM|

###### Omschrijving

Afbraak van de aangeduide zichtbare elektrische leidingen met inbegrip van bijhorende bescherminrichtingen, verbindingsdozen, verdeelkasten, bevestigingsstukken, e.d.

###### Meting

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Wordt uitgevoerd door bouwteam zelf of nevenaannemer.

# 04.	GEBOUWPRESTATIES

## 04.00.	gebouwprestaties - algemeen

###### Omschrijving

Dit bestek is opgesteld conform de wettelijke vereisten en de eventueel aanvullende gebouwprestaties. De aannemer zal alle nodige maatregelen treffen voor en tijdens de uitvoering van de werken zodat de beoogde resultaten behaald worden. De in dit hoofdstuk vermelde prestaties moeten gehaald worden, zelfs als verdere bepalingen in het bestek dit tegenspreken. De aannemer signaleert het onmiddellijk aan de ontwerper als hij tegenstellingen in het bestek ontdekt. Een goede coördinatie van de werken met de onderaannemers is onontbeerlijk.

## 04.10.	energieprestatie en binnenklimaat (EPB) – algemeen	|PM|

###### Algemeen

Het gebouw en de inviduele wooneenheden voldoen aan de voor het project geldende EPB-eisen.

De voorgestelde materialen en componenten moeten volgens de bepalingen van de EPB-rekenmethodiek gevaloriseerd kunnen worden in de definitieve EPB-aangifte. Dit kan betrekking hebben op de warmtegeleidingscoëfficiënt van isolatiematerialen, het rendement van warmteterugwinapparaten,… (niet-limitatief).

De verslagen opgemaakt door de EPB-verslaggever zijn bij het aanbestedingsdossier gevoegd.

## 04.20.	luchtdichtheid - algemeen	|PM|

###### Algemeen

De gebouwschil wordt luchtdicht uitgevoerd en moet, gemeten door een luchtdichtheidsmeting, overeenkomstig artikel 05.10., voldoen aan de eis:

n50 < 1,5 vol/h

< 4 m3/hm2

De TV 255 – ‘Luchtdichtheid van gebouwen’ (WTCB) geldt als code van goede praktijk.

Onverminderd alle specifieke bepalingen verder in het bestek worden alle aansluitingen tussen de componenten van de gebouwschil (ruwbouw, buitenschrijnwerk, daken, vloeren,…) luchtdicht uitgevoerd. Doorvoeren door muren moeten steeds op voorhand voorzien worden d.m.v. ingemetselde buisstukken of nadien geboord worden met een geschikte boor en diameter. De doorvoeropeningen mogen in geen geval gekapt worden en moeten op luchtdichte wijze afgewerkt worden. Alle ingrepen in de gebouwschil voor elektriciteit, sanitair, verwarming, ventilatie,… worden luchtdicht afgewerkt.

De proef wordt uitgevoerd in de afwerkfase van het gebouw, na voltooiing van de technieken en bij voorkeur vlak voor oplevering. Het tijdstip wordt bepaald in samenspraak met de architect. Bij deze test moet de vooropgestelde luchtdichtheidseis behaald worden en moet er ook een proefrapport en conformiteitsverklaring afgeleverd worden. Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat het herstellen en bijsturen van tekortkomingen in deze fase moeilijk kan zijn. De aannemer zal dan ook alle nodige maatregelen treffen voor en tijdens de uitvoering van de werken zodat de beoogde resultaten behaald worden. Een goede coördinatie van de werken met de onderaannemers is dan ook onontbeerlijk.

De aannemer kan eventueel tussentijdse proeven uitvoeren. Deze richtinggevende proeven kunnen pas uitgevoerd worden indien de gebouwschil volledig dicht is. Bij voorkeur vinden deze proeven plaats voor de start van de binnenafwerking (muren wel reeds gepleisterd). Aanwezige lekken kunnen dan nog eenvoudig opgespoord en bijgewerkt worden. Deze tussentijdse proeven zijn steeds ten laste van de aannemer.

Wordt de vooropgestelde luchtdichtheidseis tijdens de laatste proef niet gehaald, dan moet het luchtdichtheidsscherm opnieuw worden bijgewerkt. Deze kosten, de eventuele kosten voor het verwijderen en terugplaatsen van reeds geplaatste afwerkingslagen en de bijkomende proeven zijn ten laste van de aannemer.

## 04.30.	akoestiek - algemeen	|PM|

###### Algemeen

De norm NBN S01-400-1 – Akoestische criteria voor woongebouwen is van toepassing op alle wooneenheden in dit bouwproject. Deze norm bepaalt de vereisten waaraan voldaan moet worden aangaande lucht- en contactgeluidisolatie, gevelisolatie, het lawaai van technische installaties en de beheersing van de nagalm van specifieke ruimten.

Tenzij anders vermeld is het vereiste prestatieniveau ‘normaal akoestisch comfort’.

## 04.40.	brandveiligheid - algemeen	|PM|

###### Algemeen

Het KB van 07/07/1994 ‘tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen’ met alle wijzigingen is van toepassing op dit bouwproject.

De bijlage(s) lage gebouwen is/zijn van toepassing.

Aanvullend op de basisnormen kunnen ook bijkomende en/of afwijkende voorschriften van de gemeente of lokale brandweer van toepassing zijn.

Een nota i.v.m de brandveiligheid is bijgevoegd bij het aanbestedingsdossier.

# 70. ELEKTRISCHE INSTALLATIE

## 70.00.	elektriciteit binnennet - algemeen

###### Materialen

- Alle apparaten en klein elektrisch materiaal dragen het CEBEC keurmerk of gelijkwaardig (ENEC-02). Een model en bijhorende technische fiches van alle apparaten en bijhorigheden worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd. Geen enkel armatuur, toestel of uitrustingselement mag geplaatst worden zonder vooraf goedgekeurd te zijn door het Bestuur.

###### Uitvoering

- Conform met de meest recente bepalingen van:

- het AREI - Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties;

- de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing;

- de algemene levering- en aansluitingvoorwaarden en de bijzondere technische voorschriften van de plaatselijke netbeheerder.

- De elektrische installaties worden uitgevoerd in overeenstemming met het bijgevoegd situatieschema ‘elektriciteit’, alsook de bijgevoegde schema's en tabellen van de stroombanen.

- Bij het ontbreken hiervan zal de installateur een zelf opgemaakt eendraadschema en situatieschema ter goedkeuring voorleggen aan het bestuur, minstens 30 dagen voor de aanvang van de elektriciteitswerken.

- Daarbij geldt:

- alle stroombanen hebben elk hun individuele aardgeleider;

- de installatie wordt zo opgevat dat bij de werking van het beveiligingsapparaat van één enkele stroombaan, niet alle lokalen van eenzelfde niveau zonder licht blijven;

- het trappenhuis mag niet volledig worden aangesloten op eenzelfde stroombaan.

- De elektrische installatie mag in geen geval de luchtdichtheid van de woningen negatief beïnvloeden. Doorvoeringen door of inbouw in wanden met een luchtdichtheidsfunctie worden vermeden. Zoniet worden deze hermetisch afgewerkt in overleg met de ontwerper en de eventuele andere ambachten.

###### Keuring

KEURINGSORGANISME

- Voor de verschillende installaties en per woning wordt een afzonderlijk verslag van een erkend controle organisme zonder opmerkingen voorgelegd.

- Het aanvragen van en de kosten verbonden aan de keuring van de elektrische installatie, alsook alle kosten voor aanpassingen wegens afwijkingen t.o.v. de reglementaire voorschriften zijn volledig ten laste van de installateur.

- De keuringsattesten worden minimaal 30 kalenderdagen vóór de officiële einddatum van de werken ter beschikking gesteld van de bouwheer. Bij het ontbreken van de keuringsattesten binnen de vooropgestelde termijn is de aannemer verantwoordelijk voor alle eventuele bijkomende kosten m.b.t. de ontzegeling van verzegelde elektriciteitsmeters, die in voorkomend geval zullen worden verrekend aan de tarieven van de betreffende netbeheerder.

ONDERHOUDSDOSSIER

- Ten laatste bij de voorlopige oplevering zal de installateur een dossier, in drievoud, overmaken aan het bestuur met:

- de gedetailleerde technische documentatie van alle geïnstalleerde materialen en toestellen;

- de keuringsverslagen en andere attesten, in overeenstemming met de eisen vermeld in het bestek (proeven, brandweerstand attesten, ...);

- een onderhoudsdossier met een volledig stel as-built plannen, zoals definitief goedgekeurd, met aanduiding van het volledige leidingtracé en het elektrisch schema. Een schema zal onder plastiekbescherming in elk desbetreffend verdeelbord aangebracht worden.

WAARBORGEN

- De installateur waarborgt de goede werking van de installatie en alle toestellen gedurende een waarborgperiode van minimum één jaar vanaf de voorlopige oplevering.

- De waarborg slaat op het verhelpen van alle optredende gebreken in de installatie, met inbegrip van de nodige herstellingen van pleister-, schilder- en/of behangwerken.

## 70.10.	aansluitingen - algemeen

### 70.11.	aansluitingen – ondergrondse aansluiting	|FH|m

###### Omschrijving

Alle leveringen en werken met het oog op de aansluiting en het in dienst stellen van de installatie, volledig conform de eisen van de netbeheerder, met inbegrip van:

- leveren van de aansluitbocht en plaatsen in de fundering van het gebouw volgens art. 70.12.;

- graafwerk op privédomein voor de wachtbuis en de eventuele aansluitput van 1m x 1m x 1 m tegenaan de woning als beschreven en gemeten onder artikel 17.86;

- leveren en plaatsen van de wachtbuis op privédomein op minimum 60 cm diep, gemeten vanaf bovenkant buis tot toekomstig maaiveld, en loodrecht tot aan de rooilijn en eventueel parallel met de rooilijn;

- leveren van een kabel type EXVB met aangepaste sectie en voldoende lengte tot aan het distributienet (eventueel overkant straat en/ of luchtnet) bij eengezinswoning en samenstelling tot 4 eindgebruikers;

- vanaf 5 eindgebruikers (batterij) gebeurt levering en plaatsing van de aansluitkabel in samenspraak met de distributienetbeheerder;

- plaatsen van de aansluitkabel op privédomein.

Er wordt verondersteld dat de inschrijver volledig op de hoogte is van alle aansluitingsvoorwaarden gesteld door de plaatselijke netbeheerder.

Enkel de kosten voor het aansluiten en in dienst stellen door de netbeheerder vallen ten laste van de bouwheer.

###### Meting

- meeteenheid: lopende meter (m)

- aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Uitvoering

- De aansluiting van een elektrische installatie op het distributienet bestaat uit de verbinding van elke afzonderlijke meetmodule, geplaatst aan het begin van een installatie, met het distributienet d.m.v. één enkele aansluitleiding.

- De aansluiting gebeurt: ondergronds op het ondergrondse laagspanningsnet

- De voeding is: driefasig.

- De installateur staat zelf in voor de aanvraag tot aansluiting bij de netbeheerder.

- Het leveren en plaatsen van de LS-kabels tot aan iedere individuele teller of tot aan gegroepeerde tellers (appartementsgebouwen) gebeurt door de aannemer, conform de eisen van de netbeheerder, met inbegrip van de levering en plaatsing van de nodige beschermbuizen met aangepaste sectie, alle hulpstukken, doorvoerbuizen, kap- en graafwerken, wederaanvullingen, eventueel herstel van de bestaande verhardingen, plaatsen van de nodige merktekens, e.a.

- De eigenlijke aansluitingen, levering, plaatsing en verzegeling van de meters gebeuren door de netbeheerder. Alle administratieve verplichtingen zijn echter ten laste van de aannemer.

- Alle verbruikskosten tijdens de loop van de werken zijn ten laste van de aannemer en worden door het Bestuur verrekend aan de tarieven van de netbeheerder.

PLAATSEN VAN DE LEIDING DOOR BOUWTEAM

### 70.12.	aansluitingen – aansluitbocht	|PM|

###### Omschrijving

De aansluitbocht is beschreven en gemeten onder de respectievelijke funderingsposten in lot 01 – ruwbouw & afwerkingen.

### 70.14.	aansluitingen - tellerkasten	|FH|st

###### Omschrijving

Levering en plaatsing van de tellerkasten, met inbegrip van de aansluitscheiders van 125A, de aansluiting en voeding van de verdeelkasten volgens de voorschriften van de netbeheerder.

###### Meting

- meeteenheid: stuk

- aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

- Tellerkasten bestemd voor enkelvoudige uurtarieftellers. De tellerkasten en hun plaatsing zijn conform de eisen van de netbeheerder.

- Geschikt voor aansluiting van PV-panelen met een vermogen tot 25 kW.

- De meterkast is een modulair systeem dat bestaat uit:

- een aansluitmodule (bodem + deksel);

- een aansluitscheider (niet nodig bij uitsluitend nacht tarief UNT);

- een meetmodule (voorbedrade tussenkader met eventueel contactor), waarin meter, aansluitautomaat en ontvangtoestel (OT) door de netbeheerder worden geplaatst.

###### Uitvoering

- De tellerkasten worden geplaatst overeenstemmend de aanwijzingen op de plannen.

###### Toepassing

- Eén tellerkast voor normaal uurtariefmeter.

### 70.15.	aansluitingen – verbindingskabels	|FH|m

###### Omschrijving

Alle leveringen en werken voor de levering en aansluiting van de verbindingskabels tussen de tellers en verdeelkasten.

###### Meting

- meeteenheid: lopende meter (m)

- aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal & Uitvoering

- Iedere teller zal slechts één kabeluitgang hebben.

- De aansluiting van de verschillende kabels aan de meetgroep wordt door de netbeheerder uitgevoerd.

- De aannemer plaatst de aansluitkabel tussen de meetgroep en het hoofdbord en maakt de aansluiting op de verdeelborden.Opstelling van de verdeelkasten nabij de tellerkasten. De installateur voorziet een voldoende vrije lengte van minstens 100 cm om de verbinding met de meter mogelijk te maken. Indien de verbinding tussen de meetgroep en het hoofdbord inwendig kan uitgevoerd worden, van kast tot kast, wordt deze door de netbeheerder verwezenlijkt.

PLAATSEN VAN DE LEIDING DOOR BOUWTEAM

###### Toepassing

Volgens aanduiding op de plannen

## 70.20.	verdeelkasten - algemeen

###### Omschrijving

Leveren en plaatsen van gebruiksklare verdeelkasten voorzien van alle nodige uitrustingselementen als rails, verdeelklemmen, afdekplaten, veiligheden, automaten, schakelaars, teleruptoren en contactoren, schakelklokken, bedradingen, ... zoals vermeld op de schema's, in overeenstemming met het type installatie.

###### Materialen

- De verdeelkasten zijn conform geldende normen en het AREI en dragen het CE en CEBEC keurmerk. Ze zijn onbrandbaar, (niet vochtgevoelig) en hebben voldoende mechanische weerstand.

- De kasten worden voorzien van een scharnierende (omkeerbare) transparante kunststofdeur.

- Al naargelang de plaats van opstelling zijn de borden in opbouw of half ingewerkt.

- Het modulair montageraam is verwijderbaar en voorzien van een DIN-railstelsel. Alle onderdelen worden d.m.v. klikbevestigingen gemonteerd. De railstelsels en onder spanning staande delen zijn afgeschermd door een afneembaar afdekkader in isolerend kunststofmateriaal en voorzien van de nodige openingen voor de bediening en vervanging van de apparatuur.

- De geleiders van de kabels zijn uit koper. Geleiders achter de verdeelkasten worden zo gemonteerd dat zij zich niet kunnen verplaatsen. De kruisingen worden op een behoorlijke afstand verwezenlijkt en waar nodig voorzien van een speciale isolatie.

- De geïsoleerde geleiders worden aangebracht in draadkanalen vervaardigd uit zelfdovend thermoplastisch materiaal. Ze zijn te openen zonder gereedschap. De kanalen bezitten over hun volledige lengte inkepingen die een gemakkelijke plaatsing van de geleiders toelaten. De opstaande lamellen kunnen zowel plaatselijk als over een grote lengte verwijderd worden. De kanalen zijn voorzien van een vol deksel met doelmatige glijschouders en draadhouders.

- Alle op de verdeelkasten aangesloten apparaten zijn voorzien van genummerde etiketten, de deur is voorzien van kleefetiketten met vermelding van het appartementsnummer.

- De verdeelkast omvat een planhouder met een exemplaar van het eendraadschema en het situatieschema met aanduiding van de nummers, overeenstemmend met de apparaten.

- Het verdeelbord is bevestigd op een stevige vochtbestendige ondergrond of plaat, afgestemd op de afmetingen van het verdeelbord.

### 70.21.	verdeelkasten - hoofdverdeelborden	|FH|st

###### Materiaal

- Het hoofdverdeelbord bestaat uit een voldoende ruim gedimensioneerde kast om alle vereiste modules (automaten, differentieelschakelaars,...) in onder te brengen met een reserve uitbreidingsruimte van minimum 20 %.

###### Meting

- meeteenheid: stuks

- aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Specificaties

- Type: opbouw

- Behuizing: metaal

- Deur: wit

- Beschermingswaarde: IP 41-7

- Verbindingsrails: 3 fasen en nulgeleider

- Bevestigingsplaat: niet voorzien

###### Uitvoering

- De hoofdverdeelborden worden geplaatst op een droge en makkelijk toegankelijke plaats, volgens de aanwijzingen op de plannen en voorwaarden van de netbeheerder.

- De opstelling gebeurt op ongeveer 1,50 m boven het vloerniveau, voor een gemakkelijke bediening van de schakelaars.

###### Toepassing

Verdeelbord per vereniging, apart bord voor alle buitenvoorzieningen, beveiligingen en gemeenschappelijke delen.

## 70.30.	stroombeveiliging - algemeen

###### Omschrijving

Leveren en plaatsen van de stroombeveiligingen van de verdeelkringen d.m.v. differentieelschakelaars, kalibreerelementen en overeenkomstige automatische schakelaars in de verdeelborden.

###### Materialen

- Alle automaten zijn van het opklemtype (DIN-rail), waarbij de bedrading is aangesloten met schroeven aan de voorkant van het apparaat.

- De automaten hebben een uitschakelvermogen overeenstemend met de te verwachten kortsluitvermogens conform het AREI De nominale stroomsterkten en het aantal polen is aangegeven op de detailschema's.

- Ze hebben per pool een magnetische en thermische beveiliging en de uitschakeling gebeurt gelijktijdig voor alle polen. De uitschakeling is onafhankelijk van het inschakelmechanisme.

- De beveiligingen, smeltzekerheden of kleine penautomaten zijn van het onuitwisselbaar type.

- De smeltzekeringen zijn conform de normen. Smeltveiligheden waarvan de smeltdraad niet in een volkomen dichte smeltkamer opgesloten is, zijn verboden.

- Alle polen worden gelijktijdig onderbroken.

###### Uitvoering

- Volgens het A.R.E.I en de voorschriften van de leverancier.

###### Toepassing

### 70.31.	stroombeveiliging - hoofdschakelaars	|PM|

###### Omschrijving

Leveren en plaatsen van de hoofdschakelaars.

###### Meting

- aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs per verdeelbord.

###### Materiaal

- De algemene scheidingschakelaar is van het hefboomtype of van het type met dubbele drukknop en geschikt voor inbouw in het verdeelbord.

- De nominale stroomsterkte is aangepast aan de aansluitautomaat, zonder nochtans minder dan 40A te bedragen.

###### Uitvoering

- Het begin van elke elektrische installatie is voorzien van een algemene scheidingsschakelaar (last- of hoofdschakelaar), die de gelijktijdige veiligheidsonderbreking van al de fazen en eventueel van de nulgeleider verzekert.

- Bij de uitbreiding een elektrische installatie neemt de installateur contact op met de netbeheerder, betreffende de geschiktheid van het bestaande aansluitautomaat.

- Indien dit niet het geval is of indien het verdeelbord zich niet in hetzelfde lokaal bevindt als de meetgroep, wordt per individueel verdeelbord bijkomend een hoofdschakelaar (maximum 40 A) geplaatst (standaard van toepassing in appartementen met afzonderlijk tellerlokaal).

###### Toepassing

### 70.32.	stroombeveiliging - differentieelschakelaars	|PM|

###### Omschrijving

Leveren en plaatsen van de differentieelschakelaars.

###### Meting

- aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs per verdeelbord.

###### Materiaal

- De differentieelschakelaars voldoen aan de voorschriften van:

- NBN EN 61008 - Automatische differentieelschakelaars zonder ingebouwde bescherming tegen overstromen voor huishoudelijk en dergelijk gebruik (RCCB's), in serie te schakelen met een zekering tegen overstroom (MCB);

- NBN EN 61009 - Automatische differentieelschakelaars met ingebouwde bescherming tegen overstromen voor huishoudelijk en dergelijk gebruik (RCBO's).

- Zij zijn ingebouwd in een zelfdovend kunststofomhulsel en uitgerust met een systeem voor snelbevestiging op DIN-rail.

- De aansluitklemmen laten Cu- of Alu-verbindingen toe van geleiders tot 35 mm2.

- De nominale stroomsterkte, afschakelstroom en de gevoeligheid van de differentieelinrichting zijn per type aangegeven op de elektrische schema's.

### 70.33.	stroombeveiliging - automatische schakelaars	|PM|

###### Omschrijving

Leveren en plaatsen van automatische schakelaars. Elke stroombaan wordt beveiligd door een meerpolige automaat.

###### Meting

- aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs per verdeelbord.

###### Materiaal

- De automatische schakelaars zijn conform NBN C 61-898 - Automatische schakelaars voor huishoudelijke installaties en dergelijke voor bescherming tegen overstromen.

- Zij zijn van het thermo-elektromagnetische type, hun onderbrekingsvermogen is aangepast aan het gebruik binnen de installatie.

- Zij zijn 1-, 2-, 3- of 4-polig en behoren tot gamma 2 tot 63 A in functie van de sectie van de geleiders.

- Zij zijn vastklikbaar op een symmetrische DIN-rail en langs beide zijden voorzien van een mantelklem tot 25 mm2.

- Twee draden van verschillende doorsnede moeten kunnen aangesloten worden.

## 70.40.	aarding - algemeen

###### Algemeen

- De aardverbinding voor installaties op lage en gemiddelde spanning bestaat uit:

- een aardverbindingselektrode;

- een aardgeleider die de aardverbindingsonderbreker met de aardverbindingselektrode verbindt;

- een aardverbindingsonderbreker of scheidingsstrip;

- de hoofdbeschermingsgeleider;

- een hoofdaardingsklem waarop de aardgeleider, hoofdbeschermingsgeleider en hoofdequipotentiaalgeleiders worden samengebracht;

- een reeks van equipotentiale verbindingen die zich tussen de hoofdaardverbindingsklem en alle genaakbare metalen onderdelen van het gebouw bevindt;

- individuele beschermgeleiders voor iedere stroombaan, aangesloten op de aardrail van het verdeelbord. Deze beschermgeleiders zijn voorzien aan elk stopcontact, lichtpunt en elk ander mogelijk aansluitpunt van de betrokken stroombaan.

### 70.41.	aarding – hergebruik bestaande

###### Meting

- aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) Inbegrepen in prijs van aardverbindingslus en/of aardverbinding.

### 70.43.	aarding - aardingsonderbrekers	|PM|

###### Meting

- aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) Inbegrepen in prijs van aardverbindingslus en/of aardverbinding.

###### Materiaal

- Aardverbindingsonderbreker of scheidingsstrip conform het AREI art. 69 t.e.m. 73, art. 28-2 en art. 86.

- Het voetstuk bestaat uit een zelfdovend isolatiemateriaal en wordt met twee schroeven bevestigd op de muur of op de montageplaat van een kast. Op het voetstuk wordt een onderbrekingsinrichting gemonteerd.

- De onderkant van de aardverbindingsonderbreker bevat een aansluitklem/ingang voor twee geleiders van 35 mm2 of een aansluitklem geschikt voor de aansluiting van twee geleiders van 35 mm2, komende van de aardverbindinglus vast te klemmen en complementair nog 2 geleiders van 16 mm2 komende van de eventuele bijkomende aardverbinding. De koperen afkoppelbare verbindingsstaaf onderbreekt of verbindt de onderste aansluitklemmen met de bovenste aansluitklemmen.

- De bovenste aansluitklem/uitgang is geschikt voor 8x10².

### 70.44.	aarding - hoofdbeschermingsgeleiders	|PM|

###### Omschrijving

De hoofdbeschermingsgeleider betreft de geleider die enerzijds verbonden is met de aardgeleider(s) via de aardverbindingsonderbreker en anderzijds met de beschermingsgeleider van de massa's en zo nodig met deze van de vreemde geleidende delen en eventueel met de nulgeleider.

###### Meting

- aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) Inbegrepen in prijs van aardverbindingslus en/of aardverbinding.

###### Materiaal

- Hoofdbeschermingsgeleider conform het AREI Het betreft een koperen geleider voorzien van een geelgroen gekleurde bescherming tegen corrosie.

- De doorsnede is gelijk aan de doorsnede van de grootste beschermingsgeleider.

###### Uitvoering

- De verbinding en de verdeling van de hoofdbeschermingsgeleiders gebeurt ofwel vanaf de aardverbindingsonderbreker, ofwel vanaf het verdeelbord.

- Het is verboden metalen constructiedelen zoals water- en gasleidingen, verwarmingsleidingen, of metalen delen van de structuur van het gebouw zelf, als beschermingsgeleider te gebruiken.

- De beschermingsgeleider moet een maximale waarborg bieden inzake elektrische continuïteit.

- Het is verboden in de kring van de beschermingsgeleider verbindings- of scheidingstoestellen te plaatsen zoals smeltveiligheden, schakelaars of scheidingschakelaars.

### 70.45.	aarding - hoofdequipotentiaalverbindingen	|PM|

###### Omschrijving

De nodige equipotentiale verbindingen worden gemaakt tussen de hoofdaardverbindingsklem en alle genaakbare en vaste metalen onderdelen van het gebouw, hoofdleidingen van gas, water en CV, …

###### Meting

- aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van aardverbindingslus en/of aardverbinding.

###### Materiaal & Uitvoering

- Hoofdequipotentiaalverbindingen conform het AREI, artikel 72.

- Zij hebben een doorsnede die tenminste gelijk is aan de helft van de doorsnede van de grootste beschermingsgeleider van de installatie (de aardgeleider uitgezonderd) met een min. van 6 mm² en max. van 25 mm².

- Het verdient aanbeveling om voorafgaandelijk contact op te nemen met het erkend keuringsorganisme, om te bepalen welke metalen gedeelten van de constructie equipotentiaal verbonden moeten worden.

###### Toepassing

Aarding alle metalen onderdelen van het gebouw en buitenconstrcuties (ballustrade, luifels, buitenbergingen & fietsenstalling)

### 70.46.	aarding - bijkomende equipotentiaalverbindingen	|PM|

###### Omschrijving

In natte ruimten worden bijkomende equipotentiaalverbindingen voorzien. Alle metalen delen, radiatoren, leidingen en toestellen (badkuip, douche, boilers,…), die gelijktijdig genaakbaar zijn, worden daarbij onderling, met de aarding van stopcontacten en met de hoofdequipotentiaalverbinding verbonden.

###### Meting

- aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van aardverbindingslus en/of aardverbinding.

###### Materiaal & Uitvoering

- De bijkomende equipotentiaalverbindingen voldoen aan de voorschriften van artikel 73 van het AREI

- De onderlinge verbindingen tussen de genaakbare en vaste metalen delen gebeurt in een verzonken doos met deksel, vervaardigd uit isolerend kunststof, en voorzien van het nodige aantal gepaste aansluitklemmen (minstens één klem per aan te sluiten geleider).

## 70.50.	leidingen - algemeen

###### Omschrijving

Alle leveringen en werken voor de realisatie van het elektrische leidingnet, omvattende:

- het maken van de nodige sleuven en doorgangen in wanden, vloeren en plafonds;

- de levering en montage van de mantelbuizen en/of kabelgeleiders;

- het trekken en verbinden van de geleiders;

- het afdichten van doorboringen en sleuven in muren, doorgangen in vloeren en plafonds;

- het waar nodig voorzien van brandwerende afdichtingen in functie van de vereiste brandweerstand (volgens het KB van 19/12/1997 en wijzigingen);

- alle maatregelen nodig om de vooropgestelde luchtdichtheid van het gebouw niet in het gedrang te brengen door de uitvoering van het leidingnet;

- het verzamelen van alle puin en afval en zijn dagelijkse afvoer.

###### Materialen

BUIZEN & BEVESTIGINGSMIDDELEN

- De buizen zijn vervaardigd uit een onbrandbaar, zelfdovend materiaal en dragen het CEBEC-keurmerk.

- Stalen van de aan te wenden buizen en bevestigingsmiddelen worden voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur.

GELEIDERS - DRADEN

- De geleiders en de toegelaten stroomsterktes zijn in overeenstemming met het AREI Het aantal geleiders en de geleiderdoorsnede van een stroombaan wordt gekozen in functie van de bestemming.

- De draden, die in de buizen getrokken worden, zijn van het type VOB voor plaatsing in thermoplastische buizen (type Tth).

- Elke rol zal vergezeld zijn van een etiket van de fabrikant, met aanduiding van de isolering. De geleiders zullen alle uit één stuk zijn, zonder binddraad, noch las. De draden die worden aangesloten op een fase, moeten een isolatie hebben conform de genormaliseerde kleurcodes. Beschermingsgeleiders zijn geel/groen.

GELEIDERS - KABELS

- De installateur kiest het type kabel en de voorziene diameters van de geleiders volgens hun bestemming binnen het installatieschema en een opstellingswijze conform het AREI Zij zijn naargelang hun toepassing van het type: VOB, XFVB, EVAVB, XVB, … De installateur draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid.

###### Uitvoering

ALGEMEEN

- Het plaatsen en bevestigen van de buizen gebeurt volgens het AREI art. 201-207.

ALLE LEIDINGEN WORDEN GEPLAATST DOOR HET BOUWTEAM. OOK ALLE SLIJPWERKEN GEBEUREN DOOR HET BOUWTEAM

- De leidingen worden onzichtbaar (inbouw) in buizen aangelegd. In lokalen die niet bepleisterd worden, mogen leidingen echter in opbouw in buizen uitgevoerd worden., Waar voorzien op de plannen, worden de leidingen gelegd in kabelgoten of -kanalen en plintsystemen.

- Alle inbouwwerken en het doorboren worden machinaal volgens de regels van de kunst en volgens de aanwijzingen van het bestuur uitgevoerd. Waar sanitaire, verwarmings- of ventilatieleidingen en elektrische leidingen elkaar zouden kruisen, is een optimale coördinatie vereist tussen de verschillende ambachten en het bestuur.

- De leidingen blijven verwijderd van componenten die een hogere temperatuur kunnen bereiken zoals schouwen, verwarmingsinstallaties,…

- Er mag zich in de buizen geen water kunnen verzamelen.

- De beoogde luchtdichtheid van de woning mag niet negatief beïnvloed worden.

- Alle puin en gruis afkomstig van doorboringen en insnijdingen moet opgekuist en van de werf afgevoerd worden.

- Alle gebeurlijke schade veroorzaakt door de installateur van de elektrische installatie wordt door zijn zorgen en op zijn kosten hersteld.

ONDERGRONDSE KABELS

- De plaatsing van ondergrondse laagspanningsleidingen gebeurt volgens het AREI art. 187.

- De kabel moet minimum 60 cm diep onder het maaiveld en/of bovenvlak van de buitenverharding ingegraven worden. Als dit technisch onmogelijk is, moet de bescherming gevormd worden door een doorlopend omhulsel in duurzaam, weerstand biedend materiaal zonder openingen of voegen.

- De kabels worden mechanisch beschermd door een bedekking met kabelafdekpannen in PVC of gebakken aarde, of gelijkwaardig systeem. De ondergrondse leidingen worden uitgevoerd in EVAVB onder kabelstenen, ofwel in XFVB in een HDPE voerbuis.

INBOUW IN METSELWERK

- De leidingen ingewerkt in het metselwerk worden aangelegd volgens horizontale en verticale tracés. Schuine tracés over de muur zijn verboden. Om akoestische lekken te voorkomen worden leidingen en stopcontacten in woningscheidende wanden, nooit in spiegelbeeld tegenover elkaar geplaatst.

- In de muren met zichtbaar blijvend metselwerk worden de inbouwleidingen aangebracht vanuit het vlak van de muur dat niet zichtbaar blijft. Voor muren waar dit niet mogelijk is, worden waar nodig vooraf geïntegreerde soepele wachtbuizen voorzien door de ruwbouwaannemer. ALLE METSELWERK IS MEEGAAND GEVOEGD ZICHTMETSELWERK.

- In metselwerk ingewerkte buizen worden machinaal ingeslepen. Trillingen in de constructie bij het uitvoeren van kapwerken moeten tot een minimum beperkt worden. De nominale diepte van de sleuven bedraagt ongeveer 2 cm. De diepte van horizontale sleuven moet tot een minimum beperkt blijven om de stabiliteit van de muren zo min mogelijk aan te tasten.

- Na de plaatsing worden de sleuven over hun ganse lengte opgevuld met een mortel die past bij het ondergrondmateriaal. De mortel moet volledig de op de bodem van de sleuf geplaatste kabelbuis of -buizen omhullen, er mag geen contact bestaan tussen de buizen en het pleisterwerk.

- Het oppervlak van de mortel moet ruw gehouden worden om de bepleistering achteraf te vergemakkelijken.

INBOUW IN HOLLE CONSTRUCTIES

- De ingewerkte buizen zijn verplicht van het niet-vlamverspreidende type. Wanneer leidingen geplaatst worden tussen een plafond en een vloer, in de holten en andere lege ruimten, zijn ze - indien ze niet geplaatst worden in buizen - minstens gelijkwaardig aan het type met PVC- isolatie al dan niet voorzien van een metalen bescherming, zoals VFVB of VVB.

- Zonder voorafgaandelijke toelating van de architect mogen geen sleuven in kepers van 4" of minder en geen inkepingen gemaakt worden in constructiehout van vloer- of dakgebinten, op meer dan 25 cm van de muren die de balken ondersteunen. Er mogen geen inkepingen dieper dan 2 cm gemaakt worden in houten vloergebinten.

OPBOUW VAN LEIDINGEN

- De opbouwleidingen worden waterdicht uitgevoerd.

- Waar geen mechanische beschadigingen (ook vanwege ongedierte) te verwachten is kunnen opbouw PVC-buizen toegestaan worden. In alle andere gevallen zal de uitvoering in XFVB zijn.

- De afstanden tussen de bevestigingspunten worden zodanig gekozen dat de kabelbuizen een goed rechtlijnig tracé volgen. In de rechte gedeelten is er minstens één bevestiging om de 45 cm verticaal en 30 cm horizontaal voor kabelbuizen van plastisch materiaal en om de 80 cm voor stalen kabelbuizen, één bevestiging aan elk uiteinde van de bochten, alsook één bevestiging langs beide zijden van verbindingsdozen. De bevestigingen worden met gelijke tussenafstanden geplaatst. Ter plaatse van koppelstukken, schakelaars, stopcontacten,… wordt een bevestiging voorzien op maximaal 10 cm van het element.

- De kabelbuizen in plastisch materiaal moeten vrij kunnen uitzetten; daartoe worden de bevestigingen niet op de kabelbuizen geprangd en worden de doorvoeren door muren en plafonds omgeven door een kabelbuis met grotere diameter, vastgehecht in metselwerk. Alle vrije uiteinden van kabelbuizen uit plastisch materiaal of staal worden zorgvuldig afgezaagd en ontdaan van bramen.

- Ter hoogte van uitzettingsvoegen moeten de kabelbuizen op deze plaats van een schuifstelsel worden voorzien.

- De aannemer gebruikt geschikte middelen naargelang de ondergrond om de kabelbuizen te bevestigen aan de ondergrond.

- Vanaf 3 parallel te leggen kabels wordt gebruik gemaakt van goten en ladders.

BRANDWERENDE PRESTATIES

- De leidingen voldoen aan de bepalingen van de basisnormen voor brand, het AREI (in het bijzonder de wijzigingen door het KB van 25/04/2013), en de eisen van de plaatselijke brandweer.

- Waar nodig worden brandwerende afdichtingen rond leidingen, kokers en kabelbanen voorzien in functie van de brandcompartimenteringen en vereiste brandweerstand.

- Classificatie brandbestendigheid leidingen volgens NBN C 30-004 - Blanke draden, geleiders en kabels - Algemeenheden - Brandbestendigheid van elektrische kabels en leidingen - Classificatie en beproevingsmethoden voor de classificatie

- De systemen worden voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur.

TREKKEN VAN DRADEN IN KABELBUIZEN

- Het kabelbuizenstelsel van elke leiding wordt over zijn volledige lengte bevestigd, vooraleer met het trekken van draden en kabels aan te vangen. Het trekken van draden en kabels mag niet worden begonnen, zonder toelating van het bestuur.

- Het trekken geschiedt met de meeste zorg, ten einde elke beschadiging aan de isolerende omhulling te vermijden. Wanneer de lengte van de leidingen het vereist, geschiedt het trekken van de draden door middel van een speciale trekveer. Bij beschadiging van de draden worden deze volledig vervangen.

- De draden hebben een voldoende lengte om een reserve van min. 10 cm per draad te behouden, in elke verbindingsdoos, schakelaar of contactdoos, in de verlichtingstoestellen en in de borden. Het uiteinde van de draden dat gediend heeft voor het bevestigen van de trekveer, is als afval te beschouwen. Het wordt afgesneden en mag niet meetellen in voornoemde reserve van 10 cm.

- Aan ieder uiteinde van een lichtpunt waar geen lichtarmatuur voorzien is, wordt een aansluitblokje geplaatst. . De vrije lengte van de uitstekende stroomdraden bedraagt overal minstens 30 cm. Per ruimte wordt minimum één lichtpunt voorzien van een voorlopige lamphouder met een energiezuinige lamp.

- Het gebruik van voorbedrade flexibele buizen is toegestaan.

###### Keuring

- De leidingen worden geplaatst volgens het leidingschema en worden als dusdanig gecontroleerd.

### 70.51.	leidingen – ondergrondse kabels	|FH|m

###### Omschrijving

Leveren van ondergrondse elektriciteitsleidingen en/of wachtbuizen met inbegrip van alle graafwerken, afdekpannen, waarschuwingslinten, aanvullingen en herstel in de oorspronkelijke toestand van het maaiveld, wegdek, enz.

###### Meting

- meeteenheid: lm

- aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

- In de grond en/of in ontoegankelijke ondergrondse kokers mogen enkel gewapende kabels conform NBN C 33-121, geplaatst worden.

###### Uitvoering

- De plaatsing gebeurt volgens het AREI art. 187 en 70.50 leidingen - algemeen.

###### Toepassing

Voedingskabel fietsenstalling, buitenbergingen, verlichtingspunten en buitenstopcontacten

### 70.53.	leidingen – inbouw kabelbuizen	|PM|

###### Meting

- aard van de overeenkomst: Pro Memorie. Inbegrepen in de prijs van de schakelaars, lichtpunten, stopcontacten en aansluitdozen.

###### Materiaal

- De buisleidingen bestaan uit stijve gladde of soepele geringde PVC-buizen volgens NBN EN 50086-2.

###### Uitvoering

- De plaatsing gebeurt volgens het AREI en de bepalingen van 70.50 leidingen - algemeen.

###### Toepassing

De tussenwanden zijn zichtmetselwerk (betonsteen meegaand gevoegd). Waar mogelijk wordt de bekabeling aan de niet-zichtzijde van de wand ingewerkt (binnenspouwblad) of opgebouwd in kabelbuizen (bergingen ea…). Op plaatsen waar dit niet mogelijk is worden de leidingen ingewerkt in het metselwerk.

Een gedeelte van de buitenwanden is opgetrokken in betonnen premuren. Hier worden zo weinig mogelijk stopcontacten in voorzien, waar het toch noodzakelijk is, wordt de bekabeling klaargestoken in de betonwanden voor het volstorten.

De andere buitenwanden zijn voorzien in houtskeletwanden zijn voorzien van een afwerking in voorzetwanden (brandvertragende houtvezelplaat), hier kunnen de leidingen vlot in weggewerkt worden.

### 70.54.	leidingen – opbouw kabelbuizen	|PM|

###### Meting

- meeteenheid: lm

- aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

Specificaties

- Kabelbuizen: stijve gladde PVC-buizen

- Bevestigingsmiddelen: zadels in hoogwaardig kunststof

###### Uitvoering

- De plaatsing gebeurt volgens het AREI en de bepalingen van 70.50 leidingen - algemeen.

- De plaatsing van de kabels gebeurt zo dat zij vooral in de secundare lokalen in opbouw lopen (bergingen ea). De representatieve ruimtes blijven zo relatief kabelvrij.

###### Toepassing

Waar mogelijk wordt de bekabeling in opbouw voorzien in lokalen zonder zichtwaarde (bergingen ea…).

Voedingskabels buitenverlichting luifel.

### 70.56.	leidingen - kabelgoten en -ladders	|PM|

###### Meting

- aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de schakelaars, lichtpunten, stopcontacten en aansluitdozen.

###### Materiaal

- Geprefabriceerde elementen uit gegalvaniseerd staal voorzien van perforaties en van opklikbare deksels. De afmetingen zijn afgestemd op het aantal voorziene kabels, met circa 20% reserve.

- Uitvoering

- Vanaf 3 parallel te leggen kabels wordt gebruik gemaakt van goten en ladders.

- Bevestiging met beugels van goten en ladders volgens de voorschriften van de leverancier. De doorbuiging mag nooit meer dan 5 mm bedragen. De bevestiging mag het inbrengen van de kabels niet belemmeren.

- Alle hulpstukken zijn van hetzelfde fabrikaat als de goten en ladders.

- De kabels worden verzorgd bevestigd in de goten.

- Bij horizontale kabelgoten worden de kabels in één laag en zonder bevestiging aaneensluitend neergelegd op de goot.

- Bij verticaal geplaatste kabelgoten of -ladders worden de kabels minimaal om de 50 cm individueel bevestigd.

###### Toepassing

In de bergingen en ter hoogte van de technische schachten.

### 70.57.	leidingen - wachtbuizen	|PM|

###### Meting

- aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de schakelaars, lichtpunten, stopcontacten en aansluitdozen.

###### Uitvoering

Overeenkomstig de aanduidingen op plan en/of in samenspraak met de installateur technieken en/of de nutsmaatschappij, zullen door de installateur elektriciteit de nodige lege kabelbuizen worden aangebracht voor: verwarmingsinstallaties vanaf de CV-ketel tot de plaats waar de thermostaat geplaatst wordt, branddetectie, …

###### Toepassing

Volgens aanduiding op de plannen, alle reserveringen in het zichtmetselwerk.

## 70.60.	trek- en verbindingsdozen - algemeen

### 70.61.	trek- en verbindingsdozen - inbouw metselwerk	|PM|

###### Omschrijving

Leveren en plaatsen van trek- en verbindingsdozen, inbegrepen:

- het inslijpen of uitkappen van de ruimte voorzien voor de inbouwdozen in metselwerk;

- het leveren en plaatsen van alle nodige bevestigingsmiddelen.

###### Meting

- aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) Standaard inbegrepen in de prijs van het te voorziene leidingnet voor schakelaars, stopcontacten, aansluitdozen, …

###### Materiaal

- De inbouwdozen zijn conform NBN C 68-685 en zijn geschikt voor de inbouw van alle standaard schakelaars en stopcontacten, volgens de norm NBN C 61-111 en NBN C 61-112-1. Ze dragen het CEBEC keurmerk. Ze zijn vervaardigd uit zelfdovende, vormbestendige kunststof met grote mechanische sterkte.

- De dozen kunnen eenvoudig horizontaal en/of verticaal gekoppeld worden door samenklikken. De hartafstand van de samengeklikte dozen is, zowel horizontaal als verticaal, aangepast aan de te voorziene afdekramen.

- De afdekramen bestaan in enkelvoudige, tweevoudige en drievoudige uitvoering (zowel horizontaal als verticaal). Vaste aansluitingen worden afgedekt met een afdekplaatje, voorzien van 1 of meerdere uitbreekpoortjes, bruikbaar als uitgangen voor de geleiders.

- De dozen gebruikt in vochtige of natte ruimten zijn van het hermetische type met beschermingsgraad IP-55 en zullen met de erin uitkomende buizen een dichte verbinding vormen.

###### Uitvoering

- De nodige holtes zullen uitgekapt of uitgeslepen worden, volgens de afmetingen van de inbouwdoos. De inbouwdozen zullen vastgezet worden met mortel of met kleefpleister.

- De trek- en aftakdozen moeten zoveel mogelijk bereikbaar opgesteld worden, ongeacht de bekleding van de wanden.

DEZE WERKEN WORDEN UITGEVOERD DOOR HET BOUWTEAM

###### Toepassing

Volgens aanduidingen op de plannen

### 70.62.	trek- en verbindingsdozen - inbouw holle wanden	|PM|

###### Omschrijving

Leveren en plaatsen van trek- en verbindingsdozen, inbegrepen:

- het uitboren of zagen van de nodige ruimte voor de inbouwdozen in holle wanden;

- het leveren en plaatsen van alle nodige bevestigingsmiddelen.

###### Meting

- aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) Standaard inbegrepen in de prijs van het te voorziene leidingnet voor schakelaars, stopcontacten, aansluitdozen, …

###### Materiaal

- De inbouwdozen zijn uit zelfdovende, vormbestendige kunststof met grote mechanische sterkte. Alle metalen onderdelen zijn corrosiebestendig.

###### Uitvoering

- De nodige ruimte voor plaatsing van de inbouwdozen wordt uitgeboord met een klokzaag met geschikte diameter. De doos wordt aan de holle wand bevestigd met beugelklemmen of spanklauwen.

DEZE WERKEN WORDEN UITGEVOERD DOOR HET BOUWTEAM

###### Toepassing

Volgens aanduidingen op de plannen, buitenwanden

### 70.65.	trek- en verbindingsdozen – opbouw beton of metselwerk	|PM|

###### Omschrijving

Leveren en plaatsen van opbouw trek- en verbindingsdozen, inbegrepen alle nodige bevestigingsmiddelen.

###### Meting

- aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) Standaard inbegrepen in de prijs van het te voorziene leidingnet voor schakelaars, stopcontacten, aansluitdozen, …

###### Materiaal

- Deze dozen zijn in kunststof, zij zijn aangepast aan de omgeving waarin zij gemonteerd worden wat betreft de sterkte- en isolatieklasse, en zijn voorzien van voldoende kabelingangen.

- Deze kabelingangen zijn eveneens aangepast aan de gebruiksomgeving.

DEZE WERKEN WORDEN UITGEVOERD DOOR HET BOUWTEAM

###### Uitvoering

- De bevestiging gebeurt door vastschroeven waarbij de doos niet beschadigd wordt, en een voldoende stabiliteit gegarandeerd wordt.

###### Toepassing

Volgens aanduidingen op de plannen, technische lokalen & bergingen

# 71.	ELEKTRICITEIT SCHAKELAARS & CONTACTDOZEN

## 71.00.	elektriciteit schakelaars & contactdozen - algemeen

###### Materialen

- Alle schakelaars, stopcontacten, contactdozen, e.a. moeten nieuw zijn en van eenzelfde merk, type en kleur. Van alle schakelmateriaal en contactdozen wordt vooraf een staal ter goedkeuring voorgelegd.

- Alle schakelmateriaal is ingesloten in een beschermend omhulsel in isolerende kunststof.

- Voor inbouwmateriaal wordt schakelmateriaal toegepast dat geschikt is om in te bouwen in genormaliseerde inbouwdozen. Deze zijn uitgerust met bevestigingsklauwen of -schroeven in metaal. De aansluitklemmen zijn voorzien van schroeven, bedienbaar aan de voorkant van het apparaat. Om de afdekplaat en bedieningstoets te verwijderen is het gebruik van gereedschap vereist. De afdekplaten moeten onderling uitwisselbaar zijn, ook bij montage in kabelgoten.

- In vochtige ruimten en voor opbouwmateriaal, wordt enkel materiaal gebruikt dat voldoet aan de beschermingswaarden zoals gereglementeerd in het AREI In wasplaatsen en badkamers mag het gewone spatwaterdichte type gebruikt worden ingeval van inbouwinstallaties. Bij opbouw installaties of in vochtige lokalen zijn zij van het spatwaterdichte type met klapdeksel met minimale beschermingsgraad IP-54, volgens NBN C 20-529 - Beschermingsgraden gegeven door de omhulsels (IP-code). De uitgangen worden voorzien van wartels en rubberringen. De dekselschroeven zijn van een roestbestendig materiaal.

- Bij gegroepeerde montage moeten de apparaten, zowel schakelaars als stopcontacten, onder eenzelfde afdekplaat gemonteerd worden.

- Het datatransport en zwakstroomtoepassingen worden onder afzonderlijke dekplaten en in afzonderlijke inbouwdozen geplaatst in overeenstemming met het AREI De apparatuur is daarbij van dezelfde herkomst en vormgeving als het schakelmateriaal voor laagspanningstoepassingen.

###### Uitvoering

- De inplanting stemt overeen met de aanduidingen op de plannen. Op de plannen worden naast elkaar opgestelde apparaten ook op die manier weergegeven.

- De veiligheidszones voor het opstellen van schakelaars in badkamers en vochtige ruimten zullen in overeenstemming zijn met de voorschriften van het AREI Algemeen worden volgende afmetingen aangehouden bij de plaatsing van de contactdozen:

| Toepassing | Verticale afstand t.o.v. referentievlak | Horizontale afstand t.o.v. referentievlak |
| --- | --- | --- |
| Lichtschakelaars | 80 cm boven afgewerkte vloerpas | 15 cm t.o.v. het deurkozijn (klinkzijde) |
| Stopcontacten plint | 30 cm boven afgewerkte vloerpas | Loodrecht onder de schakelaars |
| Stopcontacten keuken | 110 cm boven afgewerkte vloerpas | Minimaal 60 cm van de spoeltafel |

- Als de plaatsing zoals aangegeven op plan hiervan zou afwijken, moet de architect hiervan op de hoogte gesteld worden. Bij twijfel zal steeds voorafgaandelijk navraag gedaan worden bij de architect.

- Voor inbouwdozen in buitenwanden moet de continuïteit van de luchtdichtheidsschil gegarandeerd worden. Bij wanden in metselwerk wordt de holten op voorhand rondom ingemorteld. Daarna wordt de inbouwdoos vol in de mortel geplaatst.

- Bij woningen bestemd voor personen met een handicap moet een aan de noden aangepaste opstelling steeds voorafgaandelijk worden besproken in overleg met het Bestuur.

- De aansluitschema's van de fabrikant worden strikt nageleefd met het oog op een feilloze werking van de installatie.

## 71.10.	stopcontacten - algemeen

###### Omschrijving

Levering, plaatsing en aansluiting van alle stopcontacten zoals aangeduid op de plannen en schema’s. De kostprijs van het leidingnet (kabelbuizen, stroomdraden en inbouwdozen) is standaard inbegrepen in de eenheidsprijs per stopcontact.

###### Materialen

- De stopcontacten dragen een CE markering. Zij zijn conform aan de voorschriften van het AREI en de voorschriften van NBN C 61-112-1 - Contactdozen voor huishoudelijk en gelijkaardig gebruik - Deel 1 : Algemene regels.

- De gewone stopcontacten zijn tweepolig en aangepast voor een nominale stroomsterkte van respectievelijk 10A / 16A / 20A / 32A. Alle contactdozen, met uitzondering van deze op zeer lage veiligheidsspanning, zijn van het type “met kinderveiligheid” en zijn voorzien van een aardingspen die verbonden is met de beschermingsgeleider van de elektrische leiding. Indien stopcontacten op verschillende spanning gebruikt worden, zullen zij van verschillend model zijn en onverwisselbaar.

- De stopcontacten zijn standaard van het inbouwtype. De aansluiting van de geleiders gebeurt d.m.v. schroefklemmen. De afdekplaatjes worden bevestigd door middel van een schroef. De inbouwdiepte bedraagt minimum 26 mm. Enkel waar leidingen volgens plan zichtbaar aangelegd zijn (opbouw), in het bijzonder in kelders, garages, zolders, …, worden aangepaste opbouwstopcontacten voorzien.

- De meervoudige stopcontacten zijn ofwel van het verticale type waarbij de contactstoppen onder een hoek van circa 45° kunnen ingestoken worden, ofwel van het horizontale type.

- In vochtige ruimten wordt enkel materiaal gebruikt dat voldoet aan de beschermingswaarden zoals gereglementeerd in het AREI

- Wanneer het stopcontact gevoed wordt via een individuele beschermingstransformator (scheidingstransfo) is de uitvoering in overeenstemming met de voorschriften van art. 76 van het AREI

- Contactdozen gevoed door veiligheidstransformatoren mogen niet geaard worden. De op deze manier gevoede stroombaan mag geen enkel gemeenschappelijk punt hebben met een andere stroombaan. De massa’s van de elektrische machines en toestellen, op de stroombaan aangesloten, mogen niet opzettelijk verbonden worden, noch met de aarde noch met de massa’s van machines en toestellen, gevoed door andere stroombanen.

###### Uitvoering

- Per stroombaan moet het aantal enkelvoudige of meervoudige stopcontacten, in overeenstemming met het AREI beperkt blijven tot 8.

- De voeding van koelkast en dampkap kunnen bij de gewone stopcontacten worden gerekend. Eventueel zullen de nodige extra stroombanen voorzien worden.

- Vooraleer de uitvoering te beginnen, vergewist de aannemer zich ervan of geen onverenigbaarheden kunnen ontstaan m.b.t. de opstelling van andere leidingnetten, keukenmeubelen, radiatoren, e.d..

- De afdekplaatjes van schakelaars, verbindingsdozen en stopcontacten worden in rechte stand aangebracht, verzorgd aansluitend op de voorziene oppervlakteafwerking.

###### Toepassing

### 71.11.	stopcontacten - 10/16A	|FH|st

###### Meting

- meeteenheid per stuk

- aard van de overeenkomst, Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

Specificaties

- Type: inbouw

- Materiaal: kunststof

- Kleur: keuze uit standaardgamma leverancier – donkerkleurig (anthraciet)

De stopcontacten die niet op de ALL ON/OFF schakeling zitten zullen uitgevoerd worden in een signaalkleur (oranje of andere signaalkleur uitstandaard gamma)

- Capaciteit van de klemmen: 3 x 2,5 mm2 (afhankelijk van de nominale stroomsterkte)

- Nominale spanning: 230 V.

- Aantal polen: 2 P + aarding

###### Toepassing

Volgens aanduidingen op de plannen

### 71.12.	stopcontacten - 20/32A	|EP-|st

###### Meting

- meeteenheid per stuk

- aard van de overeenkomst, EenheidsPrijs (EP)

###### Materiaal

Specificaties

- Type: inbouw

- Materiaal: kunststof

- Kleur: keuze uit standaardgamma leverancier – donkerkleurig (anthraciet)

- Capaciteit van de klemmen: 3 x 4 mm2 (afhankelijk van de nominale stroomsterkte)

- Nominale spanning: 230 V

- Aantal polen: 2 P + aarding

###### Toepassing

Eenheidsprijs in geval van voorkomen

### 71.13.	stopcontacten - 40/63A	|FH|st

###### Meting

- meeteenheid per stuk

- aard van de overeenkomst, Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

Specificaties

- Type: inbouw

- Materiaal: kunststof

- Kleur: keuze uit standaardgamma leverancier – donkerkleurig (anthraciet)

- Capaciteit van de klemmen: 3 x 4 mm2 (afhankelijk van de nominale stroomsterkte)

- Nominale spanning: 230 V

- Aantal polen: 2 P + aarding

###### Toepassing

Volgens aanduidingen op de plannen

## 71.20.	aansluitdozen - algemeen

### 71.21.	aansluitdozen - voeding elektrisch fornuis en andere	|FH|st

###### Omschrijving

Levering, plaatsing en aansluiting van de aansluitingsdozen voor elektrische fornuizen/ovens/boilers, als aangeduid op de plannen.

###### Meting

- meeteenheid per stuk, inclusief voedingskabel en inbouwdoos.

- aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal & Uitvoering

- De aansluitdozen dragen een CE markering en voldoen aan de norm NBN C 68-685

- Ze zijn vervaardigd uit isolerende harde kunststof, voorzien van de nodige klemmen voor éénfasige of driefasige aansluiting en verzegelbaar d.m.v. minimum twee schroeven.

- Er wordt een aangepaste voedingskabel voorzien vanaf het verdeelbord tot op de aangeduide plaats in de keuken, minimum 4x4 mm2 + 4 XVB bij driefasige aansluitingen, minimaal 6 mm2 bij twee actieve geleiders. Opstelling te bepalen, volgens planaanduiding en in coördinatie met rubriek 57.10 keukenmeubelen - algemeen.

Specificaties

- Type: vaste aansluitdoos

- Voedingskabel: minimum 4x4 mm2

###### Toepassing

Volgens aanduiding op de plannen en op de detailmeetstaat

### 71.23.	aansluitdozen - voeding HVAC en andere	|FH|st

###### Omschrijving

Levering, plaatsing en aansluiting van de aansluitingsdozen voor HVAC, drukverhogingsgroepen, … zoals aangeduid op de plannen.

###### Meting

- Meeteenheid: per stuk, inclusief voedingskabel en inbouwdoos.

- aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal & Uitvoering

- De voeding wordt als volgt aangesloten op het elektrisch net (éénfasig 230V / 50Hz met aarding): Er wordt een afzonderlijke zekeringenkast geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van het toestel. Deze omvat een algemene schakelaar, twee automaten en de voedingsleidingen.

- Automaten: aangepast aan het vermogen van de aan te sluiten toestellen

- Alle installatiemateriaal is CEBEC-gekeurd.

- De aders van de voedingsleidingen hebben een sectie van 2,5 mm2 voor voeding en 1,5 mm2 voor sturing. Ongeacht het type sturing wordt steeds een buis met minstens 3 geleiders voorzien.

- De elektrische installaties worden uitgevoerd conform het AREI en in coördinatie met artikel 65.03 algemeen - voeding & aansluiting.

- De installatie wordt pas opgeleverd na aflevering aan het Bestuur van een keuringsattest zonder opmerkingen opgemaakt door een erkend controleorganisme.

- Deze stopcontacten vallen buiten de ALL ON/OFF schakeling. De stopcontacten die niet op de ALL ON/OFF schakeling zitten zullen uitgevoerd worden in een signaalkleur (oranje of andere signaalkleur uitstandaard gamma)

###### Toepassing

Voedingen te voorzien voor de ketel, de ventilatieunits, de dampkap, de koelkasten, de wasmachine, mogelijke diepvriezer en de regenwaterpompen.

## 71.30.	schakelaars - algemeen

###### Omschrijving

Levering, plaatsing en aansluiting van alle schakelaars, in overeenstemming met hun functie (wissel, kruis, ...), zoals aangeduid met symbolen (en eventuele maten) op de plannen en schema’s. De kostprijs van het leidingnet (kabelbuizen, stroomdraden en inbouwdozen) is inbegrepen in de eenheidsprijs per schakelaar.

###### Materialen

- De tuimelschakelaars, drukknoppen en verklikkerlichten zijn CE gekeurd, voldoen aan de voorschriften van het AREI (art. 250) en beantwoorden aan NBN C 61-111 - Materieel voor huishoudelijke installaties en dergelijke - Voorschriften voor schakelaars voor vaste elektrische installaties voor huishoudelijk en aanverwant gebruik, NBN EN 60669-1 - Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties - Deel 1 : Algemene eisen  - en/of NBN EN 60669-2 - Schakelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik in vaste elektrische installaties - Deel 2-1 : Bijzondere eisen - Elektronische schakelaars. Van alle voorziene types schakelaars wordt vooraf een model ter goedkeuring voorgelegd.

- De schakelaars zijn van het type 10 A bij 250 V en zijn spatwaterdicht. Bij de tuimelschakelaars, van het type grote bedieningswip, kan de bedieningstoets alleen verwijderd worden met behulp van gereedschap. Waar verschillende schakelaars van op één punt bediend worden, worden zij in samenspraak met de ontwerper verticaal of horizontaal t.o.v. elkaar opgesteld, gebruik makend van aangepaste afdekplaatjes, waar vereist kan er gebruik worden gemaakt van halve schakelaars.

- In huishoudelijke installaties wordt het gebruik van enkelpolige schakelaars toegelaten voor stroombanen met twee actieve geleiders voor de voeding van verlichtingstoestellen en hulpstroombanen, voor zover het vaste aansluitingen betreft waarbij een nominale stroom van 16 A niet wordt overschreden.

- De wipschakelaars zijn van het inbouwtype. De aansluiting van de geleiders geschiedt d.m.v. schroefklemmen. De afdekplaatjes worden onzichtbaar bevestigd door middel van een schroef. De inbouwdiepte bedraagt minimum 26 mm. Waar leidingen in opbouw geplaatst worden, als eventueel in kelders, garages, zolders, …, worden aangepaste opbouwschakelaars voorzien.

- Indien het gebruik van drukknoppen met permanent lampje is voorgeschreven, moeten deze aangesloten worden op een driedraadsleiding waarvan één fasegeleider rechtstreeks aan het controlelampje aangelegd wordt.

- Lichtpunten waarbij de bediening voorzien is vanuit meer dan 3 plaatsen, kunnen door teleruptoren (relaisschakeling) worden bediend.

- Alle schakelaars opgesteld buiten het te verlichten lokaal (badkamer, toilet, bergingen, garage, …) worden standaard voorzien van een ingebouwd verklikkerlampje.

###### Uitvoering

- Per installatie worden minstens twee afzonderlijke stroombanen voor de verlichting voorzien. Bij onderbreking van een stroombaan mogen niet alle lichtpunten van een verdiep onderbroken worden.

- De aannemer elektriciteit zal zich, ongeacht de uitvoeringsplannen, steeds vergewissen van de juiste opstelling van de schakelaars t.o.v. de draairichting van de deuren.

### 71.36.	schakelaars- teleruptoren	|FH|st

###### Materiaal

- Afstandsschakelaars aangewend voor de ontsteking van verlichting vanuit meerdere bedieningspunten, cascadebediening en/of het sequentieel aansturen van verschillende verlichtingskringen.

- De bijhorende teleruptoren (relais) zijn:

- opgesteld in de verdeelkast;

- van het modulaire type, bestemd voor bevestiging op DIN-rail;

- geschikt voor 230 V-16A en/of 32A en afhankelijk van het te schakelen vermogen bijkomend voorzien van o.a. contactoren.

- Bedieningsspanning: 12-48V wissel- of gelijkspanning.

- Studie en bedieningsschema zijn ter goedkeuring voor te leggen aan de ontwerper.

- Met automatische uitschakeling na afwezigheidsdetectie. Tijd instelbaar.

Specificaties

- Type: modulair voor bevestiging op DIN-rail

- Bedieningsfuncties: volgens aanduiding elektrisch schema

- Schakelaars: inbouw

- Kleur: donkerkleurige (anthraciet) afdekplaatjes in dezelfde kleur als het toestel (kleur en type stemmen overeen met de andere schakelapparaten)

###### Toepassing

Volgens aanduidingen op de plannen

### 71.38.	schakelaars – all on/off	|FH|st

###### Materiaal

- Afstandsschakelaars aangewend voor de ontsteking van de gebruiksinrichitng elektriciteit, naar alletwee de hoofdverdeelborden. Er worden bepaalde kringen aangeduid die altijd gevoed worden.

- De bijhorende teleruptoren (relais) zijn:

- opgesteld in de verdeelkast;

- van het modulaire type, bestemd voor bevestiging op DIN-rail;

- geschikt voor 230 V-16A en/of 32A en afhankelijk van het te schakelen vermogen bijkomend voorzien van o.a. contactoren.

- Bedieningsspanning: 12-48V wissel- of gelijkspanning.

- Studie en bedieningsschema zijn ter goedkeuring voor te leggen aan de ontwerper.

- Met automatische uitschakeling na afwezigheidsdetectie. Tijd instelbaar.

Specificaties

- Type: modulair voor bevestiging op DIN-rail

- Bedieningsfuncties: volgens aanduiding elektrisch schema

- Schakelaars: inbouw

- Kleur: afwijkend van de andere schakelaars (oranje of andere signaalkleur uit standaardgamma) afdekplaatjes in dezelfde kleur als de andere schakelaars (kleur en type stemmen overeen met de andere schakelapparaten)

###### Toepassing

Ter hoogte van de speelzaal en per vereniging in het leidingslokaal.

### 71.39.	schakelaars – voor voeding stopcontacten	|FH|st

###### Materiaal

- Afstandsschakelaars aangewend voor de ontsteking van de gebruiksinrichitng elektriciteit, met name de buitenstopcontacten.

- De bijhorende teleruptoren (relais) zijn:

- opgesteld in de verdeelkast;

- van het modulaire type, bestemd voor bevestiging op DIN-rail;

- geschikt voor 230 V-16A en/of 32A en afhankelijk van het te schakelen vermogen bijkomend voorzien van o.a. contactoren.

- Bedieningsspanning: 12-48V wissel- of gelijkspanning.

- Studie en bedieningsschema zijn ter goedkeuring voor te leggen aan de ontwerper.

- Met automatische uitschakeling na afwezigheidsdetectie. Tijd instelbaar.

Specificaties

- Type: modulair voor bevestiging op DIN-rail

- Schakelaars: inbouw

- Kleur: in dezelfde kleur van de andere schakelaars afdekplaatjes in dezelfde kleur als de andere schakelaars (kleur en type stemmen overeen met de andere schakelapparaten)

###### Toepassing

Voor de schakeling van de buitenstopcontacten.

## 71.40.	speciale toebehoren - algemeen

### 71.41.01	speciale toebehoren – afwezigheidsdetectoren PIR	|FH|st

###### Meting

- meeteenheid: per stuk, kostprijs van het leidingnet (kabelbuizen, stroomdraden en inbouwdozen) is inbegrepen in de eenheidsprijs per schakelaar.

- aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

- Passief-infrarood-bewegingsdetector samengesteld uit o.a. een infrarood-detector, een schemersensor, een timer, een vermogensdeel met voeding en relais. De buitendetector wordt aan de schakelaar verbonden d.m.v. een geschikte kabel voor laagspanning, aangebracht in een buisleiding.

Specificaties

- Type: inbouw (binnentoepassing) / opbouw (binnen))

- Behuizing: kunststof, beschermingsgraad: IP-55

- Timer: mechanisch of elektronisch instelbaar van circa 10 sec tot 30 min.

- Lichtgevoeligheid: instelbaar van +/- 10 tot 10.000 lux

- Detectiehoek en -bereik: instelbaar tot minimum 14 meter, onder een hoek van 180°, in twee vlakken regelbaar,

- Schakelvertraging: minimum instelbaar van +/- 10 sec tot 15 min

- Vermogen relais: 40-300W bij 230V

- Extra functies: koppeling met de extractoren van de ventilatie

###### Uitvoering

- Plaatsing en aansluiting uit te voeren volgens voorschriften van de fabrikant. Wijze en plaats van opstelling vooraf voor te leggen aan het Bestuur.

PLAATSEN KABELS EN SLIJPWERKEN WORDEN UITGEVOERD DOOR BOUWHEER

###### Toepassing

Volgens aanduiding op de plannen, jeugdlokalen afwezigheidsdetectie

### 71.41.02	speciale toebehoren - bewegingsdetectoren	|FH|st

###### Meting

- meeteenheid: per stuk, kostprijs van het leidingnet (kabelbuizen, stroomdraden en inbouwdozen) is inbegrepen in de eenheidsprijs per schakelaar.

- aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

- Passief-infrarood-bewegingsdetector samengesteld uit o.a. een infrarood-detector, een schemersensor, een timer, een vermogensdeel met voeding en relais. De buitendetector wordt aan de schakelaar verbonden d.m.v. een geschikte kabel voor laagspanning, aangebracht in een buisleiding.

Specificaties

- Type: inbouw (binnentoepassing) / opbouw (binnen & buitentoepassing)

- Behuizing: kunststof, beschermingsgraad: IP-55

- Timer: mechanisch of elektronisch instelbaar van circa 10 sec tot 30 min.

- Lichtgevoeligheid: instelbaar van +/- 10 tot 5.000 lux

- Detectiehoek en -bereik: instelbaar tot minimum 14 meter, onder een hoek van 180°, in twee vlakken regelbaar,

- Schakelvertraging: minimum instelbaar van +/- 10 sec tot 15 min

- Vermogen relais: 40-300 W bij 230V

- Extra functies: koppeling met de extractoren van de ventilatie

###### Uitvoering

- Plaatsing en aansluiting uit te voeren volgens voorschriften van de fabrikant. Wijze en plaats van opstelling vooraf voor te leggen aan het Bestuur.

PLAATSEN KABELS EN SLIJPWERKEN WORDEN UITGEVOERD DOOR BOUWHEER

###### Toepassing

Volgens aanduiding op de plannen: sanitaire lokalen, bergingen en technische lokalen aanwezigheidsdetectie via beweging.

### 71.43.	speciale toebehoren – schemerschakelaar ASTROKLOK IN HET BORD	|FH|st

###### Meting

- meeteenheid: per stuk, kostprijs van het leidingnet (kabelbuizen, stroomdraden en inbouwdozen) is inbegrepen in de eenheidsprijs per schakelaar.

- aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

- Modulaire schemerschakelaar geschikt voor het schakelen van binnen- en buitenverlichting.. Bestaat uit een lichtmeetcel voor buitentoepassingen en een schakelmodule.

Specificaties

- Type: modulair voor bevestiging op DIN-rail

Uitvoering

- Plaatsing en aansluiting uit te voeren volgens voorschriften van de fabrikant. Wijze en plaats van opstelling vooraf voor te leggen aan het Bestuur. Indien een relaisschakel nodig is voor het bedienen van verschillende kringen met één schemerschakelaar dient deze in de prijs inbegrepen te zijn

- Te koppelen met de bewegingsdetectie (schakelen bij te donker & beweging)

###### Toepassing

Volgens aanduidingen op de plannen, bediening buitenverlichting, fietsenstalling

# 72.	ELEKTRICITEIT LICHTARMATUREN

## 72.00.	elektriciteit lichtarmaturen - algemeen

###### Omschrijving

Levering, plaatsing en aansluiting van de verlichtingsarmaturen, inclusief de bijhorende spaar-, fluorescentie-, halogeen-, of led-lampen.

###### Materialen

- De toestellen zijn volledig nieuw en dragen het CEBEC keurmerk.

- Van ieder type toestel wordt een exemplaar ter goedkeuring voorgelegd, met vermelding van de technische goedkeuring, lichtspecificaties, en de juiste afmetingen. Het bestuur houdt zich het recht voor meer dan één model ter keuze te eisen.

- De toestellen en hun inbouwdozen en bevestigingen zijn van die aard dat ze verenigbaar zijn met de plafondafwerking waarin zij worden geplaatst.

- Zij zijn ontworpen om te kunnen worden opgebouwd / ingebouwd zonder enige vorm van schade te veroorzaken aan de plafonds (door oververhitting, …). In de armaturen zijn de nodige klemmen voorzien voor aansluiting op de stroomkring en eventuele aardgeleider.

- De vereiste beschermingsgraden van de armaturen volgens NBN C 20-529 stemmen minimaal overeen met de eisen van het AREI

- De lampen voldoen aan volgende eisen:

| Type lamp |  | Energielabel |  | Minimale levensduur van de lamp (in uur) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vervanging van de lamp in bestaande armatuur | Plaatsing van de lamp in nieuwe armatuur |  |
| FLUORESCENTIELAMPEN |  |  |  |  |
| Compacte fluorescentielampen (spaarlamp) | zonder ingebouwd voorschakelapparaat | klasse B of beter | klasse A of beter | 10000 |
|  | met of zonder reflector en met ingebouwd voorschakelapparaat |  |  | 6000 |
|  | alle overige | klasse A of beter |  | 10000 |
| Buisvormige fluorescentielampen (TL-lamp) | T8 | klasse B of beter |  | 15000 |
|  | in miniatuurformaat van 15 W |  |  |  |
|  | alle overige | klasse A of beter |  | 20000 |
| HALOGEENLAMPEN |  | klasse C of beter | klasse B of beter | 2000 |
| ALLE ANDERE LAMPEN DIE NIET ONDER ÉÉN VAN BOVENSTAANDE CATEGORIEËN VALLEN, WAARONDER: |  |  |  |  |
| HID-lampen | niet-gericht | klasse A of beter | klasse A of beter | 12000 |
|  | gericht |  |  | 9000 |
| LED-lampen | retro-fit met ingebouwd controlesysteem |  |  | 15000 |
|  | overige |  |  | 20000 |

- Het kwikgehalte van fluorescentielampen voldoet aan volgende tabel:

| Type fluorescentielamp |  |  | Maximaal kwikgehalte per lamp |
| --- | --- | --- | --- |
| Compacte fluorescentielampen (spaarlampen) | van minder dan 30 W |  | 2,5 mg |
|  | Van 30 W en meer |  | 3 mg |
| Buisvormige fluorescentielampen (TL-lamp) | T5 | met een levensduur < 25000 uur | 2,5 mg |
|  |  | met een levensduur 25000 uur | 4 mg |
|  | T8 | < 70 W met een levensduur < 25000 uur | 3,5 mg |
|  |  | van 70 W of meer | 5 mg |
|  |  | met een levensduur 25000 uur |  |

###### Uitvoering

- De opstelling van de toestellen stemt overeen met de aanduidingen op plan en wordt ter plaatse met de architect besproken. Van elk type toestel wordt een modelopstelling gemaakt in overleg met de ontwerper.

- Bij wandmontage en rechtstreekse plafondmontage worden de toestellen stevig bevestigd in de wand of het plafond. De ophanging van de toestellen zal onder geen beding verzekerd worden door ophanging aan de geleiders.

- Inbouwtoestellen zijn afgesteld op het type verlaagd plafond. Zwaardere toestellen in verlaagde plafonds worden, onafhankelijk van de verlaagde plafondstructuur, door middel van bevestigingshaken of draagkettingen bevestigd aan de bovenliggende draagstructuur. De plaatsing van de inbouwtoestellen zal gebeuren in coördinatie met de aannemer verlaagd plafond.

- Risico’s op plaatselijke oververhitting  moeten voorkomen worden d.m.v. een aangepaste brandwerende isolatie. De plaatsing gebeurt conform NBN EN 60598-2-2 - Verlichtingstoestellen - Deel 2-2 : Bijzondere regels – Inbouwarmaturen.

- Alle verlichtingstoestellen, met uitzondering van deze met veiligheidsklasse II en III, zullen verbonden worden met de aardverbinding d.m.v. een geleider evenwaardig in doorsnede en geplaatst in dezelfde buis of kabel als de voedingsdraden.

- Voor de oplevering worden de toestellen van hun eventuele bescherming ontdaan en grondig gereinigd en hun goede werking getest.

## 72.10.	binnenarmaturen

###### Materialen

- Alle toestellen zijn uitgerust met een aansluitblokje, hittebestendige bedrading en een lamphouder in porselein of hittebestendig kunststof.

- De toestellen worden steeds geleverd met inbegrip van de bijhorende lampen.

###### Uitvoering

- De voedingsdraden moeten vanaf de aansluiting met de lamphouders tot +/- 15 cm in de buis voorzien worden van hittebestendige kousen (gaines).

### 72.11.	Type A – LED – opbouwarmatuur rechthoekig plafondmontage	|FH|st

###### Meting

- meeteenheid: per stuk, opgesplitsts volgens aard

- meetcode: de bijhorende lampen en eventuele recyclagebijdrage zijn inbegrepen in de opgegeven eenheidsprijs van de toestellen.

- aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

- Het toestel bestaat uit een trogvormige basis van recycleerbaar grijze polycarbonaat met aan de kopse zijden telkens een aansluitwartel. De basis wordt werktuigloos gemonteerd op 2 roestvrijstalen clips die op het plafond worden gevezen. De reflector is vervaardigd uit witgelakte staalplaat waarop de led modules en driver zijn gemonteerd. De beschermkap is vervaardigd uit opaal polycarbonaat dewelke bevestigd wordt aan het geheel door middel van roestvrijstalen clips..

Specificaties

###### Afmetingen:		1272x95x100

###### Beschermingsgraad:	IP66

###### Slagvastheid:		IK10

###### Levensduur LEDS:	L90B10 50.000h

###### Lichtkleur:		CRI80

###### Warmwit 3000K

###### Lumenoutput		2320 lm

###### Geïnstaleerd vermogen	18W

###### ENEC-gekeurd.

###### Uitvoering

- Het apparaat wordt stevig gemonteerd d.m.v. pluggen of ingewerkte klos.

- In de multifunctionele zaal (die dubbelhoog is), worden de armaturen pendelend gemonteerd.

###### Toepassing

Volgens aandudingen op de plannen

## 72.30.	buitenarmaturen – algemeen

### 72.31.	buitenarmaturen LED

### 72.31.01.	Type B – buitenarmaturen LED – wand opbouw	|FH|st

###### Meting

- meeteenheid: per stuk, opgesplitsts volgens aard

- meetcode: de bijhorende lampen en eventuele recyclagebijdrage zijn inbegrepen in de opgegeven eenheidsprijs van de toestellen.

- aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

Waterdichte LED-kaparmatuur in metalen behuizing met kap in slagvast kunststof
voor opbouw op de wand.

Specificaties

Afmeting: (L x B X H) 230 x 160 x 110 mm

Aansluiting op 230V

Vormgeving: afgeronde hoeken.

Lichtstroom: min 800lm (lamp, zonder impact armatuurbehuizing)

Vermogen: max 7W

LED levensduur 50.000h

Kleurweergave Ra > 80 / Kleurtemperatuur 3000K

Armatuurbehuizing uit messing of plaatstaalanthraciet gelakt.

- Geschikt voor buitentoepassing, IP64

###### Uitvoering

- Het apparaat wordt stevig gemonteerd d.m.v. pluggen of ingewerkte klos.

###### Toepassing

Op de buitenwanden naast elke lokaaldeur en hoofinkom.

### 72.31.03.	Type E1 – buitenarmaturen LED – flexibele strip	|FH|m

###### Meting

- meeteenheid: lm

- aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

- De LED-strips zijn voorzien van de aangepaste LED-driver (lokaal weg te werken, doch bereikbaar). De LED-strips worden geschakeld door het te installeren lichtstuursysteem en zijn tevens dimbaar.

Specificaties

- LED’s gemonteerd op flexibele band en zijn spatwaterdicht (IP54). Op maat aanpasbaar (per 5cm). De strips zijn tevens voorzien van een kleefstrip ten behoeve van een solide bevestiging.

- Aantal LED’s permeter strip: 120st

- Vermogen/m: 8W

- Kleurtemperatuur: 2700 – 3000 K

- Spanning 12V

- Uitstralingshoek 120°

- Levensduur > 50.000h bij 70% resterende lichtstroom

- Op rol per 5m

###### Uitvoering

- De flexibele LED-strips worden indirect ingebouwd in de daartoe voorziene nissen en uitsparingen in de ballustrade.

###### Toepassing

Langsheen de zitbanken in hout bovendaks.

## 72.50.	veiligheidsverlichting - algemeen

###### Omschrijving

Levering en plaatsing van een aangepast en volledig functioneel veiligheidsverlichtingssyteem, met inbegrip van de voedingsleidingen en toestellen, te voorzien in de gemeenschappelijke ruimten, trappenhuizen, kelders, ondergrondse garages, … conform de wettige bepalingen en de eisen van de plaatselijke brandweer.

###### Materialen

- De veiligheidsverlichting voldoet aan:

- de basisnormen brand (KB 7 juli 1994 en wijzigingen)

- NBN EN 1838 - Toegepaste verlichtingstechniek – Noodverlichtingen

- NBN C 71-100 - Elektrische verlichtingstoestellen en toebehoren - Veiligheidsverlichting - Installatieregels en instructies voor de controle en het onderhoud

- NBN EN 60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22 Bijzondere eisen - Verlichtingsarmaturen voor noodverlichting

- NBN EN 50172 - Noodverlichtingsystemen voor vluchtwegen

- NBN L 13-005 - Veiligheidsverlichting in gebouwen - Fotometrische en colorietmetrische voorschriften

- De ontsteking van de lamp gebeurt automatisch bij een netspanningonderbreking of bij een daling van de spanning (tussen 70 & 85% van de nominale waarde). Bij het terugkeren van de netspanning gaan ze automatisch uit.

- De toestellen hebben een autonomie van minimum 1 uur na maximum 24 uur lading

- De module bestaat uit:

- een compacte plaatstalen of kunststof behuizing;

- een zelfdovende lichtdiffusiekap;

- een vervangbare batterij, bestaande uit herlaadbare waterdichte nikkel-cadmium-cellen (NiCd), ondergebracht in een afzonderlijke plaatstalen of kunststof behuizing. De lichtstroom van de batterij is elektronisch gestabiliseerd en geregeld in twee regimes (versnelde lading en druppellading), zodanig dat de cellen steeds optimaal worden opgeladen om hun levensduur maximaal te houden Het aantal cellen wordt bepaald in functie van de lamp, de gewenste autonomie en de BLF-factor (verhouding tussen lumen-output van de lamp in nood- en netbedrijf);

- een laadnet met gepaste bekabeling; aan de netzijde is een kortsluitbeveiliging voorzien van een standaard in de handel verkrijgbare zekering of een elektronische beveiliging;

- Het toestel is uitgerust met automatische test van de werking en autonomie van het toestel.

- De toestand van het toestel wordt weergegeven met behulp van signalisatie-leds.

- De armaturen beantwoorden aan NBN EN 60598 en/of IEC 598-2-22, isolatieklasse II en beschermingsgraad IP-42 (wand of plafondmontage) of IP-55 (buitenomgeving, ondergrondse lokalen,..)..

- Conform het veiligheidsplan worden de nodige zelfklevende pictogrammen bijgeleverd, aan te brengen in overleg met het Bestuur en/of de brandweer.

- Lichtbron: LED

- Modellen ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.

###### Uitvoering

- De lampen worden aangesloten op de lichtkring van de bijhorende circulatie.

- De armaturen kunnen aan de wand of op het plafond worden bevestigd, zoals aangeduid op de plannen of overeenkomstig de richtlijnen van het Bestuur.

### 72.51.	veiligheidsverlichting – autonoom niet-permanent	|FH|st

###### Omschrijving

Veiligheidsverlichting met werking lamp enkel bij een spanningsonderbreking

###### Meting

- meeteenheid: per stuk, opgesplitst volgens aard

- meetcode: de bijhorende lampen, eventuele recyclagebijdrage en reglementair te voorziene pictogrammen, zijn inbegrepen in de opgegeven eenheidsprijs per toestel

- aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Specificaties

- Behuizing: opbouw

- Lichtbron: LED

- Afmetingen: volgens vereiste lichtsterkte

- Beschermingsgraad: minimum IP-42 (wand of plafondmontage)

###### Toepassing

Volgens aanduidingen op de plannen

### 72.55.	veiligheidsverlichting - signalisatie & pictogrammen	|PM|

###### Meting

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). De kosten van de pictogrammen zijn inbegrepen in deze van de veiligheidsverlichting.

###### Materiaal

Geïntegreerd met de veiligheidsverlichting zullen de vereiste pictogrammen van uitgang en/of nooduitgang met richtingsaanduiding van vluchtweg voorzien worden. De kosten van de pictogrammen zijn inbegrepen in deze van de veiligheidsverlichting.

Vorm, afmetingen en kleur (witte pictogrammen op groene ondergrond), alsook de intensiteit en het contrast van verlichte pictogrammen zijn conform NBN EN 1838 Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting. Modellen ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.

###### Uitvoering

De pictogrammen worden geplaatst overeenkomstig de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

###### Toepassing

Zie compartimenteringsplannen

# 74.	ELEKTRICITEIT TELECOM & DOMOTICA

## 74.00.	elektriciteit telecom & domotica - algemeen

## 74.30.	netwerkbekabeling – algemeen

###### Omschrijving

Levering en plaatsing van de bekabeling en contactdozen voor de installatie van een communicatienetwerk.

De definitieve aansluitingen zijn ten laste van de huurder of koper en vallen buiten de omvang van de aanneming.

###### Meting

- meeteenheid: stuk, per aansluiting

- aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materialen

- De contactdozen zijn uitsluitend bestemd voor zwakstroomtoepassingen zoals telefoonaansluiting, TV- &radiodistributie, internet, e.d..

- Voor de respectievelijke aansluitingen worden inbouwcontactdozen met afdekplaatje voorzien van hetzelfde merk en type als de elektrische schakelaars en stopcontacten.

- De inbouwcontactdozen worden bevestigd in de inbouwdozen met schroef- of klauwbevestiging.

###### Uitvoering

- De installateur zal voorafgaandelijk contact opnemen met de telecommaatschappij om de installatie volgens hun richtlijnen te plaatsen. Alle wijzigingen die moeten uitgevoerd worden in opdracht van de telecommaatschappij, omdat de installatie niet voldoet aan hun voorschriften, vallen volledig ten laste van de inschrijver.

- De installateur gaat na waar het dichtstbijzijnde distributiepunt van de telecom-maatschappij zich bevindt in de straat en voorziet een aftakkabel met voldoende lengte uit één stuk vanaf dit distributiepunt tot aan de aftakdoos (bij appartementsgebouwen) of tot aan de basisopstelling (bij individuele wooneenheden) in het gebouw.

- Op privaat domein wordt de (ondergrondse) aansluitkabel over zijn volledige lengte in een PVC buis met voldoende doorsnede geplaatst door de installateur en dit op een diepte van min. 60 cm.  De graafwerken zijn tevens ten laste van de installateur.  Te allen tijde moet de aansluitkabel uit deze buis kunnen verwijderd worden.  De kabel mag niet gedeukt, niet geplooid of op enige andere wijze beschadigd worden. De kabel moet aan beide uiteinden waterdicht afgesloten worden.  De rest van de kabel laat de installateur liggen aan de rooilijn.

- Op het openbaar domein zorgt de telecom-maatschappij voor de plaatsing van de resterende kabel.  De telecom-maatschappij doet hiervoor ook de graafwerken op het openbare domein en zorgt voor de aansluiting op het kabelnetwerk in de straat, door de aftakkabel aan het distributiepunt te koppelen.

- Onmiddellijk bij het binnenkomen van de nutsleiding in het gebouw wordt er op een bereikbare plaats een aftakdoos (opbouw) voorzien. Deze plaats mag niet vochtig zijn.

- De binnenopstelling bestaat uit een basisopstelling en binnenbekabeling.  De basisopstelling van de telecom-maatschappij wordt steeds in een afgesloten/private ruimte geplaatst.  Bij woningen wordt deze aansluiting voorzien bij de aftakdoos.  Bij appartementsgebouwen wordt  er een kabel getrokken vanaf de plaats waar de aftakkabel het gebouw binnenkomt tot aan de ruimte waar de basisopstelling moet komen.  Deze kabel moet ook voorzien worden door de installateur.  De basisopstelling wordt voor elke individuele gebruiker apart geplaatst.

- Bij appartementsgebouwen mogen zich in het lokaal, waar een eventuele verdeler (ingeval van meervoudige aansluitingen per gebouw) geplaatst wordt, geen gastellers bevinden.  Een afstand van 3 meter wordt bewaard tussen de telecom-installatie en gebeurlijke hoogspanning- installaties.

- Vanaf de basisopstelling tot aan ieder aansluitpunt wordt een kunststof (wacht-)buis van 3/4" voorgekableerd met coaxkabel / … voorzien.  De diepte en uitvoeringswijze zijn conform de richtlijnen van de telecommaatschappij en de voorschriften van artikel 70.50 leidingen - algemeen.

- Per aangeduide (internet-) aansluiting wordt een inbouwdoos gemonteerd, type afhankelijk van de gekozen netwerkkabel . De situering van de inbouwdozen is volgens woningtype op de plannen aangeduid. Indien de plaats niet aangeduid is op de plannen wordt de aansluiting voorzien in de leefruimte en/of op de plaats aangeduid door de architect.

### 74.31.	netwerkbekabeling – buitenbekabeling	|SOG|

###### Meting

- aard van de overeenkomst: Som over het geheel (SOG)

###### Materiaal

- De gebruikte bekabeling beantwoordt aan de respectievelijke eisen van de telecom-maatschappij of netbeheerder. De kabel moet geschikt zijn voor buitenshuis.

Specificaties

- Telecommaatschappij: compatibel met zowel Telenet als Belgacom

- Type kabel: PE11

###### Uitvoering

- De aansluiting ter hoogte van de hoofdaansluitdoos gebeurt door: de telecom-maatschappij.

PLAATSEN KABELS WORDEN UITGEVOERD DOOR BOUWHEER

###### Toepassing

- De kabel vanaf het distributiepunt in de straat tot aan het overnamepunt/aftakpunt in het gebouw.

### 74.32.	netwerkbekabeling – basis aansluitpunt	|FH|st

###### Meting

- meeteenheid: stuk, per aansluiting

- aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

Specificaties

- Type: opbouw

- Contactdozen: UTP-aansluiting RJ45 wandcontactdoos

- Kleur: wit

- Voorgekableerde wachtbuizen

###### Toepassing

Volgens aanduiding op de plannen, ook voldoende voorzien doorheen het gebouw voor de plaatsing van Wifi-repeater(PoE).

### 74.33.	netwerkbekabeling – wifi repeaters	|FH|st

###### Meting

- meeteenheid: stuk, per aansluiting

- aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

Specificaties

- Type: opbouw

- Contactdozen: UTP-aansluiting RJ45 wandcontactdoos

- Kleur: wit

- Voorgekableerde wachtbuizen

PLAATSEN KABELS EN SLIJPWERKEN WORDEN UITGEVOERD DOOR BOUWHEER

###### Toepassing

Volgens aanduiding op de plannen, ook voldoende voorzien doorheen het gebouw voor de plaatsing van Wifi-repeater(PoE).

### 74.34.	netwerkbekabeling - binnenbekabeling	|PM|

###### Meting

- aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) Standaard inbegrepen in de prijs van de te voorziene aansluitpunten.

###### Materiaal

- De gebruikte bekabeling beantwoordt aan de respectievelijke eisen van de telecom-maatschappij of netbeheerder.  De kabel moet geschikt zijn voor binnenshuis.

PLAATSEN KABELS EN SLIJPWERKEN WORDEN UITGEVOERD DOOR BOUWHEER

Specificaties

- Type:  UTP CAT5E

###### Toepassing

Volgens aanduidingen op de plannen

# 77.	BRANDDETECTIE & ALARMSYSTEMEN

## 77.00.	branddetectie & alarmsystemen - algemeen

###### Omschrijving

Alle werken en leveringen voor de realisatie van een bedrijfsklare brandmeldingsinstallatie. De uitvoering gebeurt in coördinatie met hoofdstuk 67.

###### Materiaal & Uitvoering

- Functionele vereisten: een meld- en alarminstallatie beslaat alle ruimten van het gebouw, behalve de door de overheid toegestane uitzonderingen (Koninklijk besluit van 07.07.1994 en wijzigingen) en de bepalingen van de brandweer. Wanneer meerdere gebouwen op hetzelfde perceel een functioneel geheel vormen, dienen zij als een geheel beschouwd te worden voor de meld- en alarminstallatie.

###### Keuring

- De installatie wordt ontworpen en geïnstalleerd door een bevoegd bedrijf volgens de regels van goed vakmanschap. Een certificering van het bedrijf door een terzake geaccrediteerde instelling (zoals BVVB-ANPI of BOSEC) geldt als een bewijs van bevoegdheid en wordt bij installaties met automatische brandmelders verplicht gesteld.

- De installatie zal bij oplevering nagezien worden op conformiteit en goede werking onder toezicht van een geaccrediteerde certificatie-instelling (zoals BVVB-ANPI). Systeem en attesten ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.

## 77.10.	centrale eenheid – algemeen RECUPERATIE BESTAANDE	|SOG|

###### Omschrijving

Elke brandmeldinstallatie moet voorzien zijn van een centrale eenheid met bedieningseenheid

###### Meting

- aard van de overeenkomst: Som over het geheel (SOG)

###### Materialen & Uitvoering.

- Volgende types centrales komen in aanmerking:

- centrale met een keuringscertificaat dat bepaalt dat ze beantwoordt aan de norm NBN S 21-100 hoofdstuk 4.4.5.

- centrale met een keuringscertificaat dat bepaalt dat ze beantwoordt aan de norm NBN S 21-100 en addenda

- centrale met een CE -markering die beantwoordt aan de norm NBN EN 54-2

- De apparatuur en/of andere aanwezige onderdelen in het systeem moeten compatibel zijn; de onderdelen in het netwerk kunnen zo op elkaar aangesloten worden en aan elkaar zijn aangepast, dat het gehele systeem als een eenheid kan functioneren, waarbij alle afzonderlijke onderdelen binnen hun specificaties blijven werken. De compatibiliteit kan worden vastgelegd door een keuringscertificaat of door toepassing van de norm NBN EN 54-13.

- Indien er voor wordt gekozen om het alarm in werking te stellen door twee bedieningselementen te bedienen, dan moet deze werkwijze worden aangegeven met een korte duidelijke tekst die onuitwisbaar op het bedieningspaneel moet worden aangebracht..

## 77.20.	energievoorziening - algemeen	|PM|

###### Meting

- aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de kostprijs van de centrale eenheid.

###### Materialen & Uitvoering

De centrale wordt standaard voorzien van een dubbele energievoorziening.

- De primaire energie wordt geleverd door het openbare elektriciteitsnet of een gelijkwaardig systeem. De tot de alarminstallatie behorende energievoorzieningen zijn daarop aangesloten via een afzonderlijke eindgroep . De voeding wordt uitsluitend voorbehouden voor dit gebruik en wordt rechtstreeks gekoppeld aan het elektriciteitsbord stroomopwaarts de algemene differentieelbeveiliging.

- Indien de beveiliging tegen onrechtstreeks contact met de elektrische installatie van het gebouw wordt verzekerd door een differentieelschakelaar, wordt de hoofdvoeding beschermd door een afzonderlijke differentieelschakelaar naast de algemene differentieelbeveiliging. De gevoeligheid van deze afzonderlijke differentieelschakelaar is 300 mA.

- De betreffende groepsschakelaar is aangeduid met de tekst. "NIET UITSCHAKELEN -Alarminstallatie".

- De tweede bron bestaat uit een accumulatorenbatterij die constant opgeladen wordt, stand-by-batterij met automatische en onmiddellijke inwerkingtreding in geval van uitvallen van het elektriciteitsnet. De batterij is in staat de installatie te voeden gedurende minstens 12 uur, gevolgd door een voeding van 15 minuten in alarmtoestand. Volgende types noodvoeding beantwoorden aan deze vereisten:

- een noodvoeding die beantwoordt aan de norm NBN S 21-100, hoofdstuk 4.4.6.

- een noodvoeding die beantwoordt aan de norm NBN EN 54-4

## 77.30.	bekabeling - algemeen	|PM|

###### Meting

- aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de kostprijs van de centrale eenheid.

###### Materialen & Uitvoering

- De kabelkenmerken zijn aangepast om een abnormale spanningsval te vermijden. Om de mechanische sterkte en de goede werking van de installatie te waarborgen, bedraagt de diameter van de aders minimum 0,6 mm, behoudens bijzondere wettelijke verplichtingen of technische voorschriften bepaald door de leverancier van het materieel. Bij de keuze van de toe te passen signaalkabels moeten de specificaties voor halogeenvrije kabels volgens NBN HD 627 worden aangehouden, voor zover deze betrekking hebben op de elektrische en mechanische eigenschappen.

- Alle kabels die tot de alarminstallatie behoren en die met andere kabels gegroepeerd zijn of verward kunnen worden, moeten rood gekleurd zijn, of minimaal om de 5 meter zijn gemerkt.

- Kabels in klemmenkasten moeten duidelijk zijn gecodeerd. In de klemmenkast moet een aansluitschema zijn aangebracht.

- In een kabel met stroomketens die vanuit de centrale eenheid wordt gevoed, mogen geen stroomketens zijn opgenomen die vanuit andere installaties worden gevoed.

- Een lus met alarmsignaalgevers mag niet meer dan 10.000 m2 vloeroppervlak beveiligen. Er mogen niet meer dan tien alarmeringszones in een lus met alarmsignaalgevers worden ondergebracht. Een storing in de transmissieweg van een alarmeringszone mag de werking van de transmissiewegen van andere alarmeringszones niet beïnvloeden.

- Bij een eventuele storing (zowel kortsluiting als draadbreuk) in de transmissieweg naar de alarmsignaalgevers mogen niet meer dan 32 alarmsignaalgevers uitvallen in de betreffende alarmeringszone.

- De eis van functiebehoud bij brand geldt voor alle kabels die langer dan 1 minuut na het ontdekken van de brand in werking moeten blijven om het alarmsignaal in stand te houden.

- Transmissiewegen waarvoor de eis tot functiebehoud bij brand geldt, moeten gedurende minimaal 30 min na het ontstaan van een brand blijven functioneren. Dit betekent dat binnen 30 min na het ontstaan van een brand geen draadbreuk en/of kortsluiting in de transmissieweg mag ontstaan als gevolg van die brand.

- Functiebehoud bij brand is niet vereist voor de transmissiewegen tussen de centrale eenheid enerzijds en de handmelders en/of eventueel aanwezige automatische brandmelders anderzijds, voor zover die continu bewaakt zijn op draadbreuk en kortsluiting.

- Om voldoende functiebehoud bij brand van de kabel te kunnen waarborgen moeten één of meer van de hierna volgende voorzieningen worden toegepast:

- Een type kabel met functiebehoud van ten minste 30 minuten (volgens NBN-EN 50200). De kabel  moet volgens de voorschriften van de fabrikant worden bevestigd.

- Een kabel zonder functiebehoud zo beschermen (bijvoorbeeld door bouwkundige maatregelen) dat deze minimaal 30 minuten na het ontstaan van een brand als transmissieweg blijft functioneren, bijvoorbeeld door het verzinken van de kabels in een onbrandbare bekleding met een minimale inbouwdiepte van 3 cm;

- Door toepassing van een kabel van het vuurbestendige type, categorie FR volgens NBN C 30-004.

## 77.40.	brandmelding - algemeen

### 77.41.	brandmelding – branddetectoren RECUPERATIE BESTAANDE	|FH|st

###### Meting

- meeteenheid: per stuk

- aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal & Uitvoering

- De branddetectoren beantwoorden aan de normen NBN EN 54- 5, EN 54- 6, EN 54-7, EN 54-8, EN 54-10, of EN 54-12. De keuze en de plaatsing van de detectoren gebeurt conform de bepalingen van ofwel NBN S 21-100; ofwel NBN CEN/TS 54-14 - richtlijnen voor het projecteren, ontwerpen, installeren, in bedrijf stellen, gebruik en onderhoud.

- Het ontwerp van een installatie met automatische brandmelders moet door een geaccrediteerde certificatie-instelling goedgekeurd worden.

###### Toepassing

Volgens aanduidingen op de plannen

### 77.42.	brandmelding – handmelders RECUPERATIE BESTAANDE	|FH|st

###### Meting

- meeteenheid: per stuk

- aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal & Uitvoering

- De toe te passen handmelders voldoen aan NBN EN 54-11.

- De bediening en de uitvoering (zoals vorm, grootte, symbolen en belettering) zijn voor alle handmelders binnen één alarminstallatie het zelfde. Conform EN 54-11 is de kleur van alle handmelders rood.

- Handmelders die geen waarschuwing- of alarmsignaal genereren, bv. omdat zij enkel dienen voor de bediening van een blusinstallatie, van een rookafvoersysteem of voor het sluiten van branddeuren moeten een andere kleur hebben, met aangepast pictogram en/of opschrift. Als de inwerkingstelling van een dergelijke installatie het geven van een waarschuwing of een brandalarm impliceert zijn deze handmelders ook rood.

- De handmelders hebben een beschermkap om onbedoelde bediening te voorkomen.

- De handmelders moeten voor iedereen direct bereikbaar zijn en in de nabijheid van brandslanghaspels worden aangebracht. Wanneer geen brandslanghaspels aanwezig zijn, moeten de ontruimingshandmelders in de vluchtwegen op bereikbare plaatsen worden aangebracht, bij voorkeur in de nabijheid van (nood)uitgangen en/of aanwezige draagbare blustoestellen. Bij elke directe uitgang naar buiten wordt een handmelder geplaatst op minder dan 3 m van de uitgang.

- Vanaf iedere locatie in het ontruimingsgebied moeten handmelders binnen 30 m bereikbaar zijn. Handmelders moeten op een hoogte tussen 0,8 m en 1,5 m vanaf de vloer worden geplaatst.

- Indien er voor wordt gekozen om het alarm in werking te stellen door twee bedieningselementen te bedienen, dan moet deze werkwijze worden aangegeven met een korte duidelijke tekst of pictogram dat onuitwisbaar bij de handmelder is aangebracht.

###### Toepassing

Volgens aanduidingen op de plannen

## 77.50.	alarmsirenes - algemeen

###### Materialen & Uitvoering

- Het ontruimingsignaal moet een continu signaal zijn, maar mag gemoduleerd zijn. Het is verschillend van alle signalen die in het gebouw gebruikt wordt.

- In elke alarmeringszone worden ten minste twee toonsignaalgevers voor het alarm aangebracht.

- Toonsignaalgevers voldoen aan NBN-EN 54-3.

- Binnen één alarmeringszone worden de signaalgevers gesynchroniseerd.

- De verbinding tussen de centrale eenheid en de alarmsignaalgevers wordt vanuit de centrale eenheid op zowel kortsluiting als draadbreuk bewaakt.

- Het signaal zal  volgende kenmerken hebben: continu toonsignaal variërend tussen een frequentie van circa 2400 Hz en een frequentie van ca 2900 Hz bij 8 +/- 1 Hz.

### 77.51.	alarmsirenes – signal fast sweep RECUPERATIE BESTAANDE	|FH|st

###### Meting

- meeteenheid: per stuk

- aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

## 77.60.	evacuatietoebehoren - algemeen

### 77.62.	evacuatietoebehoren - pictogrammen

###### Meting

meeteenheid: per stuk

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

Pictogrammen (uit kunststof / ...) , ongevoelig voor verkleuring, zowel geschikt voor binnen- als voor buitengebruik.

Ze kunnen deel uitmaken van een modulair systeem met verschillende profielhoogten, die vrij en/of onderling kunnen gecombineerd worden.

De voorziene symbolen stemmen overeen met de bepalingen van het KB van 17-6-1997 betreffende de veiligheidssignaleringen op het werk, ongeacht of er in het gebouw personen tewerkgesteld zijn of niet.

###### Uitvoering

Montage op de aangeduide plaatsen, volgens voorschriften van de fabrikant en de eisen van de plaatselijke brandweer.

De pictogrammen worden zo geplaatst dat ze duidelijk zichtbaar zijn vanaf liftdeuren, inkomdeuren, ...

Waar geëist door de brandweerdiensten dienen bovendien de nodige evacuatieplanschema's te worden voorzien.

#### 77.62.10	evacuatietoebehoren – pictogrammen - evacuatieschema	|FH|st

###### Meting

meeteenheid: per stuk

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

De plannen zullen aangeleverd worden in pdf en dwg formaat door de architect.

De volledige layout is ter goedkeuring voor te leggen aan de opdrachtgever.

De minimale afmetingen zijn DIN-formaat A3. Indien door de brandweer grotere afmetingen geëist worden, zal dit zonder meerkost door de aannemer voorzien worden.

De evacuatieschema’s worden duidelijk zichtbaar op vooraf afgesproken plaatsen opgehangen. Ze zijn voorzien van een slagvaste en watervaste uitvoering.

###### Toepassing

1 per compartiment

#### 77.62.20	evacuatietoebehoren – pictogrammen - verzamelplaats	|FH|st

###### Meting

meeteenheid: per stuk

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Materiaal

Zie bepalingen 77.62

###### Uitvoering

Zie bepalingen 77.62

###### Toepassing

1 op het centrale binnenplein

# 78.	ELEKTRICITEITSPRODUCTIE

## 78.00.	elektriciteitsproductie – algemeen

### 78.10.	photovoltaïsche panelen – algemeen

### 78.11.	Photovoltaïsche panelen – aangesloten op het net	|FH|Wp

###### Meting

- meeteenheid: per Wp, opgesplitsts volgens aard

- meetcode: de bijhorende bekabeling, dakdoorvoeren en eventuele recyclagebijdrage zijn inbegrepen in de opgegeven eenheidsprijs van de toestellen.

- aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

###### Omschrijving

Levering en plaatsing van een volledig afgewerkte PV-installatie. Bestaande uit omvormer, PV-panelen, ballast voor windstabiliteit, gelijkstroomzijdige bepaling, energiemeting en monitoring, netkoppeling, keuring & as-builtdossier.

###### Specificaties

Vermogen installatie ca. 5000 Wp, afhankelijk van het individueel vermogen van een paneel

Oriëntatie & hellingshoek volgens dakenplan

Zwarte uitvoering

Materiaal	Aluminium frame en veiligheidsglas

Vermogengarantie	80% na 20 jaar

Keuring conform	IEC 61215 of IEC 61646

Solar panel type	Monocrystalline

DC-schakelaar om omvormer van panelen te scheiden.

Montoringsapparatuur moet minimaal volgende gegevens inlezen, bewaren en doorgeven:

Actuele, dagelijkse en totale elektriciteitsproductie

Status- en foutmelding

Opmaak en verzenden (via email) van een dagelijks en/of maandelijks productieverslag

###### Uitvoering

De panelen worden door middel van een metalen onderstructuur bevestigd aan de golfplaten in vezelcement. De afvoer van regenwater mag nergens verhinderd worden door de draagstructuur van de panelen.

De panelen zijn op die manier gemonteerd zodat diefstal van de panelen wordt tegengegaan.

De uitvoerder zal voorafgaandelijk aan de plaatsing uitvoeringstekeningen voorleggen.

20jaar garantie op de omvormer

###### Toepassing

Zie dakenplan